Vratislav Havránek

Lidmily Malé 619

530 12 Pardubice

tel.46626 011 0

Projektová dokumentace elektro

| Zakázka č. | # 01/01/12 |
| --- | --- |
| Investor: | ### Univerzita Pardubice ### Studentská 95 Pardubice |
| Stavba: | # Menza II.NP WC ve vstupním vestibulu |
| Stupeň: | # Projekt elektro |
| Vypracoval : | # Vratislav Havránek |

Vratislav Havránek

Lidmily Malé 619

530 12 Pardubice tel.46626 0110

Soupis příloh:

| Písemnosti | Formáty |
| --- | --- |
| Soupis příloh | 1A4 |
| Technická zpráva | 2A4 |
| Písemnosti celkem | 3A4 |

| Výkresová část | Výkres číslo | Formáty |
| --- | --- | --- |
| Světelné a zásuvkové rozvody rozvaděče | EL 01 | 2A4 |
| Výkresová část celkem |  | 2A4 |

Technická zpráva

1.Úvod :

  - Výchozí údaje

- prohlídka objektu

- požadavky investora

1.2. Rozsah projektu

Tento projekt řeší opravu silnoproudých rozvodů  v menze II.NP WC ve vstupním vestibulu Univerzity Pardubice.

2.Technické údaje :

Jmenovité napětí                           1+NPE 50 Hz AC 230 V /TN-S

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 (srpen 2007):

- OPDŽČ   - krytím, izolací ,

- OPDNŽ   - automatickým odpojením od zdroje v předepsaném čase

Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením:     jističi

Vnější vlivy:       Vnější vlivy jsou normální dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 (srpen 2007)

Příkon:              Instalovaný příkon                                                  Pi         3,857   kW

Maximální vypočtený soudobý příkon                   Ps         2,6      kW

Zkratové poměry:       Zkratový proud menší než       10 kA

Měření:                      Stávající v hlavní rozvodně menzy

Kompenzace:               Stávající v hlavní rozvodně NN Univerzity Pardubice

3.Technické řešení :

3.1 Připojení

Připojení WC se provede ve stávajícím rozvaděči RS1, který se doplní viz.EL01.

3.2 Rozvaděče

Rozvaděč RS1 se doplní  dle výkresu EL01. Rozvaděč RVZT pro vzduchotechniku výkres EL01.

3.3 Rozvody pro tepelné spotřebiče

Stávající osoušeče rukou v předsíních WC se ponechají.

3.4 Světelné rozvody

Světelné rozvody  provedeny kabely  CYKYLO-J 3x1,5 uloženými ve zdi pod omítkou, v konstrukčních dutinách. Spínače osvětlení  umístěny ve výšce cca 120 cm nad podlahou.

Osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly umístěnými dle výkresu EL01.

Ovládání svítidel je spínači.

Intenzita osvětlení – osvětlenost - pro jednotlivé místnosti je stanovena dle ČSN 36 0450, osvětlenost Epk jednotlivých místností se pohybuje dle charakteru a účelu místnosti od 100 lx do 300 lx.

3.5 Vzduchotechnika

V místnosti č.106 WC muži se osadí rozvaděč RVZT pro vzduchotechniku prostorů WC. Napojení z jističe FA21 v RS1. V rozvaděči je schodišťový automat ovládaný ovladači, umístěnými dle výkresu EL01, pro ruční spouštění odsávání. Dále časový spínač pro automatické odvětrávání a to 3x denně na cca 5 minut.

Stávající rozvodnice pro VZT se demontuje (nefunkční)

3.6 Ochrana před účinky přepětí

Ochrana před účinky přepětí  řešena v hlavní rozvodně menzy.

4.Závěr :

Bezpečnost práce: Bezpečnost obsluhy el.zařízení je nutné zajistit tak, aby nedošlo k úrazům a poruchám.Osoby pověřené obsluhou a prací na el.zařízení se musí řídit normami ČSN 34 3100 až 34 3108. Před uvedením do provozu provést výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6.

Vratislav Havránek