# Světelně technický projekt

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1: 2012

Název akce:    	Stavební úpravy učeben SPŠ Bruntál

SPŠ Bruntál, p.o.,  Kavalcova 1, Bruntál

Parc.č. 2247, k.ú. Bruntál-město

část: Elektrotechnická

Zadavatel:  	SPŠ Bruntál

Kavalcova 1

792 01 Bruntál

Datum:		04/2013

Vypracoval:    	Mgr. Krynský Marek ,  Projektant elektrických zařízení

Telefon:    		721 450 535

Technický popis

1.  Všeobecný popis

Světelně technický projekt řeší požadavky na zpracování návrhu umělého osvětlení vyčleněného prostoru v objektu, jehož rozsah je dán podmínkami normy ČSN EN 12464-1 a normami souvisejícími. Vlastní projekt  řeší výpočty a návrh umělého osvětlení v prostoru   –  SPŠ Bruntál, Kavalcova 1, Bruntál.

2.    Výpočet

Vlastní výpočet je proveden matematickými metodami popsanými ve shora uvedené normě, pomocí programového vybavení. Program řeší výpočty pravoúhlých místností zadáním rozměrů v osách  x, y, z.. Výpočet každé místnosti obsahuje kompletní zadání místnosti, srovnávací rovinu v místě zrakového úkolu, upevnění svítidla, reflexní odrazy jednotlivých ploch (stěny, strop, podlaha), typ svítidla, typ zdroje, počet svítidel, světelný tok a grafický výstup osvětlenosti daného prostoru. Současně s výpočtem osvětlenosti je proveden výpočet  oslnění dle příslušných norem.

3.    Údržba osvětlovací soustavy

Údržba osvětlovací soustavy spočívá v čištění svítidel a světelných zdrojů, ve výměně světelných zdrojů a obnově odrazných ploch. Pokles hodnot osvětlení během provozu je charakterizován hodnotou udržovacího činitele, která ovlivňuje účinnost celé soustavy. Nejmenší přípustná hodnota udržovacího činitele je 0,5.

4.   Popis osvětlovací soustavy

Osvětlovací soustavu lze zařadit dle normy  ČSN EN 12464-1  takto:

A) Počítačová učebna – tabulka 5.3 – Školská a výchovná zařízení, ref.č. 5.36.13 – počítačové učebny – s udržovanou osvětleností Em 300 lx,  další parametry UGRL 19,  Ra 80, rovnoměrnost 0,6.

B) Chemická laboratoř – tabulka 5.3 – Školská a výchovná zařízení, ref.č. 5.36.9 – laboratoře – s udržovanou osvětleností Em 500 lx,  další parametry UGRL 19,  Ra 80, rovnoměrnost 0,6.

C) Kabinet robotiky – tabulka 5.3 – Školská a výchovná zařízení, ref.č. 5.36.20 – místnost vyučujících – s udržovanou osvětleností Em 300 lx,  další parametry UGRL 19,  Ra 80, rovnoměrnost 0,6.

D) Robotická laboratoř – tabulka 5.3 – Školská a výchovná zařízení, ref.č. 5.36.9 – laboratoře – s udržovanou osvětleností Em 500 lx,  další parametry UGRL 19,  Ra 80, rovnoměrnost 0,6.   E) Dílna opravna motocyklů – tabulka 5.3 – Školská a výchovná zařízení, ref.č. 5.36.11 – učební dílna – s udržovanou osvětleností Em 500 lx,  další parametry UGRL 19,  Ra 80, rovnoměrnost 0,6.

Projekt navrhuje zářivkové svítidla výrobce MODUS. Je možno použít svítidla jiných výrobců avšak se zachováním stejných parametrů a vhodná do daného prostředí s ohledem na vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Použít zářivkové svítidla s elektronickým předřadníkem.

5.  Závěr

Světelně technický projekt řeší umělé osvětlení objektu s ohledem na normu ČSN EN 12464-1 a normy související, řeší dále požadavky investora a stavebního projektanta. Jakékoliv změny a úpravy systému je vhodné konzultovat s projektantem.

Krynský M.  04/2013