PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

NÁZEV STAVBY: 		Stavební úpravy učeben

SPŠ Bruntál

Kavalcova 814/1, Bruntál

STAVEBNÍ OBJEKTY:	SO 01  Počítačová učebna

SO 02  Chemická laboratoř

SO 03  Kabinet a laboratoř robotiky

SO 04  Dílna –opravna motocyklů

Část:  F.1.4. Technika prostředí staveb

g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky

h) Zařízení slaboproudé elektrotechniky

ČÁST  ELEKTROTECHNICKÁ

MÍSTO STAVBY:		kat. území	- Bruntál-město

pozemek	- Parc.č. 2247, 2244

obec		- Bruntál

STAVEBNÍK:		SPŠ Bruntál, p.o.

Kavalcova 814/1

792 01 Bruntál

STUPEŇ:			dokumentace pro stavební povolení,

ohlášení stavby

OBSAH: 	1.4.1.Technická zpráva

1.4.2.Výkresová část:

1.4.3.Výpočet umělého osvětlení

Datum:  04/2013

Vypracoval:

1.4.1. Technická zpráva

1.Technická data

Název:				Stavební úpravy učeben SPŠ Bruntál

Kavalcova 814, Bruntál

Stavební objekty:			SO 01  Počítačová učebna

SO 02  Chemická laboratoř

SO 03  Kabinet a laboratoř robotiky

SO 04  Dílna –opravna motocyklů

Profese:				Elektroinstalace

Napěťová  soustava:		Hl. přívod NN :  3PEN, 400/230 V,  50 Hz,  TN-C,  AC

Vnitř. rozvody: 3NPE, 400/230 V,  50 Hz,  TN-S,  AC

Ochrana před úrazem elektrickým proudem za normálních podmínek – tj. základní ochrana (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí) :

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  příl. A.1 - Základní izolace živých částí,  příl. A.2 – Přepážky nebo kryty

Ochrana před úrazem elektrickým proudem – ochrana při poruše (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí) :

dle  ČSN 33 2000-4-41 ed.2  Ochrana v sítích TN-S, čl. čl. 411.3.2 - Automatické odpojení od zdroje, čl. 411.3.3 – Doplňková ochrana proudovými chrániči

Vnější vlivy v objektu:	Viz. Protokoly o určení vnějších vlivů. Klasifikaci vnějších vlivů v objektu provádí odborná komise dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a vydává písemně jako „Protokol o určení vnějších vlivů“,  a to před zahájením rekonstrukce objektu. Vypracování těchto dokladů a jejich změn zajišťuje investor nebo provozovatel zařízení.

Pro účely projektu lze prozatím předpokládat v objektu  tyto vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AB5- tj. Prostory chráněné před atmosférickými vlivy s regulací , AD1, AE1,  ostatní vlivy zanedbatelné. Využití  BA1 –tj. Zařízení využívané především laiky, BC3 – antistatické podlahy, BD1, BE1. Konstrukce objektu: CA1, CB1. Z hlediska úrazů el proudem se jedná o prostory nebezpečné.  Provozovatel zajišťuje pravidelná školeni a prověřování z bezpečnostních předpisů o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace (ČSN 33 1310, ČSN EN 50110-1 a další). Součástí školení je zaučení k  první pomoci v případě úrazu elektrickým proudem. O školení je proveden  písemný zápis.

V okolí umyvadel a dřezů platí umývací prostory dle ČSN 33 2130 ed.2.

Krytí:	dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 minimálně IP2X a vyšší.

Předpokládaný příkon:	Instalovaný / soudobý (soudobost 0,5):

- 8kW / 4kW (počítačová učebna)

- 4kW / 2kW (laboratoř chemie)

- 6kW / 3kW (kabinet a dílna robotiky)

- 18kW / 9kW (dílna opravna motocyklů)

Kompenzace:	nepředpokládá se nedodržení účiníku

2.Všeobecný popis

2.1. Popis objektu:  Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajících učeben SPŠ Bruntál.

2.2. Podklady pro vypracování projektu:

-projektová dokumentace stavby, vyprac. Petr Volčík.

-požadavky stavebníka, dále pak investora

-platná legislativa – související zákony, vyhlášky, předpisy a technické normy.

2.3. Rozsah projektu: Projekt řeší vnitřní rozvody, tj. světelnou a zásuvkovou elektroinstalaci, napojení elektrických zařízení a to na základě ustanovení platných předpisů a příslušných technických norem.

Dokumentace je řešena ve stupni pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby. Dokumentace zahrnuje elektroinstalaci vnitřních prostorů části objektu SPŠ Bruntál –počítačová učebna 2.NP, laboratoř chemie 5.NP, robotická laboratoř a kabinet 2.NP, dílna opravna motocyklů.  Nezahrnuje přípojku, měření a elektroinstalaci ostatních prostorů (tj. stávající elektroinstalace).

3.Technický popis

3.1.Způsob napojení a rozvodné skříně:

3.1.1. V objektu školy na každém patře se nachází stáv. hlavní rozvodné skříně, oceloplechové, 400V/230V, IP40/20, tř.I.  Provede se úprava těchto skříní pro osazení jisticích prvků pro rekonstruované učebny. Krytí rozvaděče bude zachováno. Veškeré vývody budou řádně označeny. Skříně budou doplněny příslušnými výstražnými tabulkami a zřetelně  a nezaměnitelně označeny dle stávajících dokumentací. Každá rekonstruovaná učebna bude vybavena podružnou rozvodnicí (RP2.1, RP2.2 a RP5.1). Napojení těchto rozvodnic provést z hlavních skříní pater. (Podrobnosti viz. Výkresová část)

3.1.2. V objektu školních dílen se nachází stáv. rozvodna NN vybavena hlavní rozvodnou skříni RH 1.NP , oceloplechová, 400V/230V, IP40/20, tř.I.  Provede se úprava stáv. RH (2.pole) pro osazení pojistkového odpínače OPV14 pro podružnou rozvodnou skříň RS1 pro dílnu opravna motocyklů. Krytí upravovaných rozvaděčů bude zachováno. Veškeré vývody budou řádně označeny. Skříň bude doplněna příslušnými výstražnými tabulkami.

3.1.3. Kabelová vedení budou uloženy pod omítkou v instalačních zónach ve zdi objektu, uložení kabelů řešit dle ČSN 33 2000-5-52. Volný prostor před dveřmi rozvaděčů musí být min. 0,8m.

3.2.Elektroinstalace silnoproudu:

3.2.1. Provedení el instalace: Zapuštěná ve zdivu či v lehkých příčkách, v podhledu, ve stropě, na povrchu v odklápěcích  LV lištách. Pro stoly laboratoře robotiky provést v podparapetních lištách PK 90x55D, osadit přístroji profil 45.  V betonových podlahách a v dutých příčkách budou kabely uloženy v PVC ohebných trubkách. Na dřevěných konstrukcích v instalačních lištách nebo trubkách. Dodávka stolů pro chemickou laboratoř zahrnuje i komplexní dodávku vest. zásuvek 230V a dalších el.prvků, které jsou součástí tohoto nábytku. Elektromontážní firma provede napojení těchto stolů dle pokynů výrobce.  Do stavebních hořlavých materiálu použít el. zařízení s požární odolností, respektovat požadavky  ČSN 33 2312.

Použité vedení: kabel CYKY-J 5(C)x2,5 pro zásuvkové okruhy 400V, 16A,  kabel CYKY-J 3(C)x2,5 pro zásuvkové okruhy 230V, 16A. Pro světelné okruhy použít kabely CYKY o průřezu 1,5mm2. Napojení ostatních zařízení viz. Výkresová část dokumentace (Průřezy jednotlivých kabelů jsou upřesněny ve výkresové části rozvodných skříní). Barevné značení vodičů zachovat dle ČSN 33 0166 ed.2. Spojování  a odbočování vedení provádět v příslušných el.instalačních krabicích. Do zdi a příček z hořlavých materiálu použít krabice s požární odolnosti. Výšky přístrojů nad podlahou: vypínače 0,9-1,2m, zásuvky 1,2m popříp.0,2- 0,6m. Umístění upřesní investor před zahájením montážních prací.

3.2.2. Soc.zázemí, WC : Neřeší se. Stávající.

3.2.3. Osvětlení: Návrh umělého osvětlení řešen dle ČSN EN 12464-1 s ohledem na využití místnosti. Parametry osvětlení jednotlivých místností byly ověřeny dle výše uvedené normy  příslušným výpočtem.  Výpočet umělého osvětlení (typových místností) tvoří přílohu dokumentace. Svítidla budou osazeny v učebnách na strop, v dílně do podhledu.

3.2.4. Příprava TUV:  Neřeší se, stávající.

3.2.5. Odvětrávání místností: V dílně opravně motocyklů zajišťuje zařízení VZT vybavené centrálním ventilátorem typu K 160 XL, 105W, 230V, IP44 s regulaci otáček. Rychlost otáček bude řešeny plynule tyristorový regulátorem otáček  REE1, AC, 230V, 0.1-1A, IP44.   Spínání a regulace ventilátoru bude řešena ručně spínačem COM, 230V, 10A, IP44 v blízkosti vstupu. Spínání odvětrávání ostatních místnosti se upřesní v rámci realizace stavby investorem.

3.2.6. Vytápění :  Neřeší se, stávající.

3.2.7. Ochrana před úrazem el. proudem

Jako ochrana před úrazem elektrickým proudem je navržena ochrana automatickým odpojením od zdroje v sítí TN-S. Proto je nutné zajistit v objektu kvalitní ochranné uzemnění a ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a dle ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY 6 (4) zž jako vodivé propojení všech vodivých částí uvnitř dílny, učebny (kov. konstrukce, stoly, potrubí, antistatické podlahy, kryty strojů apod.) v HOP (hlavní ochranná přípojnice) s uzemněním budovy  PE-přípojnici v rozvodné skříni.

3.3.Elektroinstalace slaboproudu

3.3.1. Komunikační a datové rozvody (TLF, KOM, DAT):

Počítačová učebna bude vybavena datovými rozvaděči Rack 19“ RMA 42U/800x800. Datové rozvaděče budou vybaveny min. koncovými prvky pro ukončení UTP kabelů (Patch panely 19“ UTP 24port min.Cat.5e apod.). Velikost a rozsah výbavy upřesní investor před zahájením stavby. V počítačové učebně provést veškeré strukturované rozvody pod stropem v prostorech 1.NP pod učebnou v LV lištách a vyvést v místě umístění stolu a zásuvkových sloupů. Vedle PC stolů budou umístěny zásuvkové sloupky typu Tehalit DA200, oboustranné, tj. na každé straně vybavené 3x zás.230V a 2x zás.datová2RJ. Dále pak ve zdi rozvody řešit PVC ohebných trubkách prům. min. 23mm, 32mm a vyšší dle potřeby. Odbočky, popříp. ukončení v přístrojových krabicích KR 68, 97, 125 ve výšce min 0,3m nad podlahou. Do trubek a lišt nainstalovat datové kabely: min.Cat.5e UTP 4x2x0,5. Vývody osadit komunikačními zásuvkami (2x RJ45-8). Počet linek a umístění TLF, KOM, DAT zásuvek dle požadavku investora. Instalaci  strukturovaných rozvodů provést odbornou firmou dle požadavků investora.

3.3.2. Zvonková signalizace a domácí dorozumívací technika (DT):

Neřeší se.

3.3.3. Anténní rozvody:

Anténní rozvody provést koaxiálním kabelem CB 100F v PVC  ohebných trubkách prům. min.32mm. Použít anténní zásuvky nebo F-koncovky. Počet a umístění zásuvek upřesní investor. Instalaci  antény provést odbornou firmou dle požadavků investora.

3.3.4. Zabezpečovací instalace (EZS) a požární poplachový systém:

Zabezpečovací instalace a požární poplachový systém, tj. návrh a realizace bude řešena na základě požadavků investora dodavatelskou firmou s odbornou způsobilosti. Přípravu řešit před zahájením realizace s dodavatelskou firmou.  Provede se zatrubkování rozvodů souvisle v PVC ohebných trubkách o průměru min. 23mm, 32mm a vyšší dle potřeby. Rozvody budou řešeny v instalačních zónách. Do trubek instalovat stíněné kabely.

3.4.Vnější ochrana před bleskem LPS a uzemnění objektu

3.4.1. Bleskosvody:  Není předmětem projektu.

3.4.2. Uzemnění:  Neřeší se. Stávající.

4.Ostatní ustanovení

El. instalaci nutno provést dle platných ČSN a předpisů při dodržení BP a PO. Montáž smějí provádět pracovníci s odbornou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky 50/78 Sb. (min.§5 a §6). Veškeré práce elektromontážní (příp.demontážní) smí provádět firma (pracovníci), kteří mají požadované oprávnění a zkušenosti v daném oboru s tímto druhem práce. Během realizace stavby budou dodržovány veškeré požadavky na bezpečnost práce dle platných předpisů.

Zásadní změny od projektové dokumentace je vhodné konzultovat s projektantem.

Projektovaná el. instalace je navržena tak, aby ji mohly obsluhovat osoby bez odborného el. tech. vzdělání. Obsluhující se smí dotýkat jen těch části, které jsou pro obsluhu určeny. Tyto osoby nesmí na el zařízení pracovat (provádět údržbu), mohou však na zařízení dělat pouze určené drobné úkony např. vyměňovat zdroj světla, spínat jističe. Dodavatel mont. prací provede poučení zodpovědné osoby (laika) o zacházení s el. zařízením dle platných předpisů.

Po ukončení montážních prací a před uvedením nově vybudovaného el. zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Vypracoval: Krynský Marek, 04/2013

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE

NÁZEV STAVBY: 		Stavební úpravy učeben

SPŠ Bruntál

Kavalcova 814/1, Bruntál

STAVEBNÍ OBJEKTY:	SO 01  Počítačová učebna

SO 02  Chemická laboratoř

SO 03  Kabinet a laboratoř robotiky

SO 04  Dílna –opravna motocyklů

Část:  F.1.4. Technika prostředí staveb

g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky

h) Zařízení slaboproudé elektrotechniky

ČÁST  ELEKTROTECHNICKÁ

MÍSTO STAVBY:		kat. území	- Bruntál-město

pozemek	- Parc.č.2247, 2244

obec		- Bruntál

STAVEBNÍK:		SPŠ Bruntál, p.o.

Kavalcova 814/1

792 01 Bruntál

STUPEŇ:			dokumentace pro stavební povolení,

ohlášení stavby

Datum:  04/2013

Vypracoval:

OBSAH: 1.4.1.Technická zpráva 1.4.2.Výkresová část: - Výkres 01. – Počítačová učebna 2.NP-osvětlení - Výkres 02a. – Počítačová učebna 2.NP-elektroinstalace - Výkres 02b. – Počítačová učebna 2.NP-slaboproud - Výkres 03. – Chemická laboratoř 5.NP-osvětlení - Výkres 04. – Chemická laboratoř 5.NP-elektroinstalace - Výkres 05. – Kabinet a laboratoř robotiky 2.NP-osvětlení - Výkres 06. – Kabinet a laboratoř robotiky 2.NP-elektroinst. - Výkres 07. – Dílna opravna motocyklů-osvětlení - Výkres 08. – Dílna opravna motocyklů-elektroinstalace - Výkres 09. – Rozvodnice RP2.1 - Výkres 10. – Rozvodnice RP5.1 - Výkres 11. – Rozvodnice RP2.2 - Výkres 12. – Rozvodnice RS1 - Výkres 13. – Hlavní rozvody 1.4.3. Výpočet umělého osvětlení