# Příloha číslo 4 - Technická specifikace pracovišť

Účel použití pracoviště:

Laboratorní pracoviště KNX budou sloužit pro realizaci školení za účelem získání licence „partner KNX“. Dále budou laboratorní pracoviště sloužit pro výuku studentů a zájemců o problematiku programování komponent sběrnicového systému KNX.

Laboratorní pracoviště KNX se budou sestávat z:

- 5 pracovišť pro programování KNX komponent, které obsahují následující bloky:

  - Stále pracoviště programování KNX

  - Sestavu - prostorové ochrany  EZS1

  - Sestavu - vizualizace ovládaní provozně technických funkcí

  - Sestavu EPS1 – adresný systém

  - Sestavu EPS2 – konvenční systém

  - Sestava – řízení simulace tepelné pohody místnosti

Pozn. Jednotlivé částí pracoviště nemusí být oddělitelné a jednotlivé sestavy jsou realizovány propojením pracovišť

- 1 pracoviště pro měření neelektrických veličin a povětrnostních údajů pomocí KNX komponent, které obsahuje následující blok:

  - Sestava pro měření neelektrických veličin – povětrnostní údaje

## Popis 1: pracoviště pro programování KNX komponent

Pracoviště musí být vybaveno tak, aby umožňovalo vytvoření minimálně dvou linií sběrnice KNX/EIB. Z toho důvodu jsou požadovány dva napájecí zdroje KNX (dimenzované dle spotřeby specifikovaných komponent) a jedna liniová spojka. Dále musí pracoviště obsahovat USB rozhraní pro programování komponent KNX z PC pomocí software ETS 4. Dále musí pracoviště obsahovat následující komponenty KNX (minimální požadovaná konfigurace):

- Spínací akční člen se 4 spínanými kanály, dimenzovanými na jmenovitý proud 10A, s manuálním režimem.

- Spínací akční člen se 4 spínanými kanály, dimenzovanými na jmenovitý proud 16A, s detekcí proudu a s manuálním režimem.

- Kombinovaný modul s žaluziovým akčním členem s 8 výstupy pro řízení žaluzií a se spínacím akčním členem se 16 ti spínacími výstupy, dimenzovanými na 10A

- Stmívací akční člen pro ovládání 3 světelných okruhů.

- Modul binárních vstupů pro připojení 8 bezpotenciálních kontaktů do KNX.

- Logický modul pro vytváření logických vazeb prvků KNX.

- Jeden detektor pohybu KNX.

- Jeden detektor přítomnosti KNX.

- Jeden kouřový detektor připojitelný do KNX s možností adresného i neadresného zapojení v EPS aplikaci.

- KNX IP router pro připojení pracoviště prostřednictvím ethernetu,

- Jeden tlačítkový ovládač KNX jednonásobný.

- Dva tlačítkové ovládače KNX dvojnásobné.

- Dva tlačítkové ovládače KNX čtyřnásobné.

- Jeden multifunkční tlačítkový panel dvojnásobný s termostatem,

- Dotykový panel o velikosti minimálně 17,8 cm (7“ nebo 10“) pro vizualizaci ovládání a stavů pracoviště včetně vizualizačního SW.

## Popis 2: pracoviště KNX pro měření neelektrických veličin a povětrnostních údajů pomocí KNX komponent.

Sestava pro měření neelektrických veličin a povětrnostních údajů slouží pro výuku implementace sběrnicového systému KNX v praktických realizacích.

Sestava pro měření neelektrických veličin musí obsahovat následující KNX prvky, včetně držáků a příslušenství pro přichycení jednotlivých snímačů (minimální požadovaná konfigurace):

- Meteorologická stanice KNX (kombinovaný snímač KNX) pro měření rychlosti a směru větru, deště, soumraku, teploty a směrový snímač osvětlení (exteriér).

- Kombinovaný snímač KNX osvětlení a teploty (exteriér).

- Kombinovaný KNX snímač CO2, vlhkosti a teploty (interiér).

- KNX modul s analogovými vstupy 0-10V (0-24V) pro snímač teploty.

- Roční časový spínač s přijímačem rádiového synchronizačního signálu.

- Napájecí zdroj

- KNX IP Router nebo – liniová spojka

## Mechanické provedení pracovišť a vizualizace ovládaných prvků.

Komponenty pracovišť dle popisu 1 budou instalovány do boxů, jak je znázorněno v příložné výkresové dokumentaci (rozvržení a použité materiály je možné po konzultaci se zadavatelem přizpůsobit výrobním možnostem dodavatele). Pracoviště pro snadnější transportovatelnost bude rozděleno do 2 části a to tak, že v samostatném boxu bude dotykový panel s potřebným příslušenstvím a v druhé části budou ostatní komponenty. Napájecí kabel se předpokládá oddělitelný a rovněž je předpokládáno, že budou boxy osazeny jistícími prvky (jistič, pojistka). Každý z boxů bude mít také vyvedenou sběrnici KNX (minimálně 2 konektory na boxu).  KNX IP router musí mít přístupný konektor pro ethernet tak aby připojený kabel neomezoval použití ostatních komponent nebo ovládacích prvků. Na boxu pracoviště může být rovněž vyvedena zásuvka připojené ke stmívači pro připojení lampy. Na horní straně box pak úchyt a přívody pro uchycení a připojení mechanického modelu žaluzie (na 24V).

KNX komponenty které jsou určeny k instalaci do krabic, budou osazeny v krabici tak aby je bylo možné vyjímat pro potřeby programování, nebo bude jiným způsobem zpřístupněno programovací tlačítko a indikační dioda.

V centrální části modulu bude umístěna plocha osazená prvky simulující výstupy a vstupu (LED, tlačítka/přepínače) instalovaných KNX komponent. Elektrické a mechanické provedení těchto prvku je na rozhodnutí dodavatele za podmínky, že celek bude splňovat normy pro elektrickou bezpečnost. Před tyto prvky budu možnost umístit folii se šablonou budovy. Tyto folie budou výměnné tak aby bylo možné simulovat více objektů a tím i měnit zadání úloh.  Formát této šablony je A3. Příklad šablony viz přiložené fotografie (není v měřítku).

Elektromechanické řešení modulu dle popisu 2 musí splňovat podmínky elektrické bezpečnosti. Musí obsahovat minimálně dvě přípojná místa pro sběrnici KNX. Rozměry řešení (panel/box) musí umožnovat transport v osobním automobilu. Některé části mohou být pro potřeby přepravy demontovatelné.

## Další podmínky

Předpokládá se dodání celého řešení na adresu zadavatele, jeho sestavení, oživení a předvedení.

Součástí dodávky bude kompletní výkresová dokumentace v tištěné i elektronické podobě, popis zapojení vývodů jednotlivých KNX komponent na příslušné simulované výstupy a vstupy, manuály pro použité komponenty (může být jen v elektronické formě).

Zařízení bude splňovat podmínky pro obsluhu osobami poučenými  - tj. bez elektrotechnického vzdělaní.

Záruka na dodané komponenty a sestavu v době minimálně 24 měsíců

## Příklad šablon

Příklad mechanické konstrukce (není v měříku). V otvorech po bocích krabice jsou elektroinstalační krabice, do kterých jsou umístěny vypínače a prvky které nejsou k instalaci na DIN lištu.