VNITŘNÍ  SILNOPROUDÁ  ELEKTROINSTALACE:

OBSAH:

1.      STÁVAJÍCÍ STAV  A  ZMĚNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

2.      PŘIPOJENÍ LABORATOŘÍ

2.1    Zadání a podklady

2.2    Připojení na rozvod elektrické energie

3.      VŠEOBECNÉ  ÚDAJE

4.      VLASTNÍ  PROVEDENÍ  INSTALACE

4.1    Uzemnění

4.2    Rozvody

4.3    Měření spotřeby elektrické energie

4.4    Rozvaděče všeobecně

- OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKOVÉ  A  TECHNOLOGICKÉ  OBVODY:

5.1    Osvětlení a zásuvkové obvody

5.2    Ostatní zařízení

6.      SLABOPROUDÁ  ZAŘÍZENÍ:

7.      ZÁVĚR

8.      Příloha:  protokol o určení vnějších vlivů

1.  STÁVAJÍCÍ STAV A ZMĚNY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY:

Stávající stav:

Napojení laboratoří L1 a L2 keramické školy je provedeno z více rozvaděčů objektu. V rámci výměny elektroinstalace laboratoří L1 a L2 ve 2.NP  se využijí stávající rozvaděče jako hlavní napájecí body pro nové rozvaděče RL1 a RL2.

1x hlavní jistič 32A/400V pro laboratoř L1

1x hlavní jistič 25A/400V pro laboratoř L2

Původní instalace v dotčených místnostech se odpojí a demontuje.

2.  PŘIPOJENÍ LABORATOŘÍ:

2.1    Zadání a podklady

Projekt ve stupni dokumentace pro stavební řízení a pro realizaci stavby řeší silnoproudé rozvody  a úpravy  instalace 2.NP stávajícího objektu SPŠ keramické a sklářské v Karlových Varech.

Dokumentace zahrnuje veškeré požadavky na silnoproudou  elektroinstalaci.

Dokumentace byla vypracována na základě následujících podkladů:

-  Prohlídka staveniště

-  Stavební dispozice

-  Konzultace s investorem včetně předání požadavků na laboratorní vybavení

-  Stavební podklady

2.2    Připojení na rozvod elektrické energie:

Rozvaděč RL1 bude připojen kabelem CYKY 4B*10 + CY16 ze stávajícího rozvaděče na chodbě. Kabel povede celé trase pod omítkou.

Rozvaděč RL2 bude připojen kabelem CYKY 4B*10 + CY16 ze stávajícího rozvaděče v sousední kanceláři. Kabel povede celé trase v kabelové liště.

3.  VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Napěťová soustava

3+PEN, 400V/230V, 50Hz, TN-C – hlavní kabelové přívody z rozvaděčů do nových rozvaděčů RL1 RL2.

3+PE+N, 400V/230V, 50Hz, TN-S – veškeré rozvody v laboratořích.

Měření spotřeby elektrické energie – beze změn.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

základní - samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000,  proudovými chrániči

zvýšená - pospojováním

Kompenzace

Není instalována

Instalovaný výkon laboratoře L1: 23 kW

Maximální soudobý laboratoře L1: 12 kW

Instalovaný výkon laboratoře L2: 9 kW

Maximální soudobý laboratoře L2: 5 kW

PROTIPANIKOVÉ OSVĚTLENÍ:

Nad vstupními dveřmi do laboratoří budou v místnosti osazena nouzová svítidla.

Nouzové osvětlení zajišťuje v případě výpadku provozního el. osvětlení tak, aby se osoby bezpečně orientovali. Nouzové osvětlení únikových cest musí být dle ČSN napájeno  ze dvou na sobě nezávislých zdrojů elektrické energie (nouzové osvětlení  -  jednotlivá tělesa mají vlastní zabudovaný zdroj  - baterii s dobou použitelnosti 60 minut).

4.  VLASTNÍ  PROVEDENÍ  INSTALACE:

Uzemnění laboratoří:

Paprskovitě na sběrny PA (umístěné v rozvaděči RL1 a RL2) bude napojen 2. stupeň přepěťové  ochrany a body rozdělení soustavy TN-C na TN-S. Přípojnice potenciálového vyrovnání umístěné  v rozvaděčích RL1 a RL2 slouží dále pro pospojení technologického vybavení laboratoří. Na tyto přípojnice potenciálového vyrovnání budou připojeny jednotlivá technologická zařízení dle požadavků dodavatelů jednotlivých technologických zařízení vodiči CYA 16,6 mm2 ( stoly, digestoře, topení, ZTI, veškeré ocelové konstrukce pro rozvod elektrické energie, atd.).

Pro ochranu počítačových zařízení uvnitř objektu před účinky atmosférického a provozního přepětí budou navrženy výrobky, které splňují normu ČSN 330420 a normy DIN pro ochranu zařízení před účinky přepětí.

Před přepětím bude objekt chráněn třemi stupni přepěťové ochrany. První. stupeň bude umístěn v hlavním rozvaděči s mezním svodovým proudem 25kA a není součástí této PD. .

Druhý stupeň  bude osazen v rozvaděčích RL1 a RL2.

Pro zajištění správné funkce ochran proti přepětí je nutno vždy po půl roce nebo po každé větší bouřce provést kontrolu ochran a při poruše, která je signalizována, provést jejich případnou výměnu.

4.2  BLESKOSVOD:

Bleskosvod zůstává zachován beze změn - do tohoto zařízení se nazasahuje. .

4.3  ROZVODY:

Kabelové trasy budou provedeny celoplastovými vodiči a kabely v soustavě TN-C pro hlavní rozvody  a TNS s odděleným pracovním a ochranným nulovým vodičem pro všechny ostatní rozvody.

Napájecí kabelové vedení NN z hlavního rozvaděče bude provedeno kabely uloženými pod omítkou nebo bv kabelových lištách .

Ostatní  kabelové trasy budou  provedení pod omítkou, částečně v podlaze pro laboratorní stoly a lištách na průvlacích pro osvětlení.

4.4  Měření spotřeby elektrické energie:

Stávající – beze změn.

4.5  Rozvaděče všeobecně:

Podružné rozvaděče RL1 a RL2:

Rozvaděče budou na dveřích popsány vč. napěťové soustavy a dveře budou opatřeny zámkem a přihrádkou na dokumentaci. Veškeré rozvaděče budou vybaveny příslušenstvím pro montáž rozvaděče dle doporučení výrobce vč. štítků pro popis přístrojů a vývodů.

V rozvaděčích budou umístěny přístroje v maximální míře s využitím jističů.

.

5. OSVĚTLENÍ,  ZÁSUVKOVÉ  A TECHNOLOGICKÉ OBVODY:

  - Osvětlení a zásuvkové obvody

Osvětlení laboratoří:

V těchto místnostech je navrženo osvětlení tak, aby v celé místnosti byla průměrná hladina osvětlenosti Em minimálně 500lx. Osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly přisazenými na strop nebo na průvlacích.  Svítidla budou v provedení s vysoce leštěnou radiální mřížkou s γ = 60° komerčně označenými Darklight. Jako světelné zdroje budou použity standardní trubice s bílým světlem. Ovládání osvětlení místní pomocí vypínačů, resp. přepínačů z více míst umístěných u vstupů do místností s rozdělením na sekce.

Osvětlení skladu:

V této místnosti bude navrženo osvětlení tak, aby v celé místnosti byla průměrná hladina osvětlenosti Em minimálně 200lx. Osvětlení bude provedeno průmyslovými zářivkovými svítidly přisazenými na strop nebo na průvlaky.. Ovládání osvětlení místní pomocí vypínačů, resp. přepínačů z více míst umístěných u vstupů do místností s rozdělením na sekce.

Zásuvkové obvody:

Technologické a zásuvkové rozvody v laboratořích a přidružených místnostech. Tyto rozvody budou provedeny v souladu s požadavky investora. Rozmístění přístrojů a zásuvkových vývodů musí být provedeno v úzké spolupráci s dodavatelem vybavení laboratoří.

6. SLABOPROUDÁ  ZAŘÍZENÍ:

Veškeré slaboproudé rozvody jsou stávající. V rámci stavby se provede uložení kabelů pod omítku.

6.  ZÁVĚR:

Veškeré práce budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

Vybrané normy EN a ČSN

ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez

elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000 Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4 Bezpečnost

-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43 Ochrana proti nadproudům

-44 Ochrana před přepětím

-45 Ochrana před podpětím

-47 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-481 Výběr opatření na ochranu pře úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5 Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 Všeobecné předpisy

-52 Výběr soustav a stavba vedení

-523 Dovolené proudy

-54 Uzemnění a ochranné vodiče

-56 Napájení zařízení sloužících v případě nouze

ČSN 33 2000-6 Revize

-61 Postupy při výchozí revizi

ČSN 33 2000-7 Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

ČSN 33 2030 Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2040 Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz

ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2160 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy

trojfázových vedení VN

ČSN 33 3060 Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN 33 3225 Uzemnění v elektrických stanicích

ČSN 33 3320 Elektrické přípojky

ČSN EN 62305-1 až 5 Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů – část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 33 2312 El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

- Bezpečnost a ochrana zdraví

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady:

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno dbát na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy nebo prostředky srovnatelné bezpečnosti, k takovým účelům určenými.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Poznámka:

Veškerá původní instalace v dotčených prostorech bude demontována a odstraněna.

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

PROTOKOL Č.1.

určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

8.října  2013

Složení komise:

předseda:   Bedřich Chmelík, zodpovědný projektant elektro

členové:      Bc Jaroslav Skůra - zodpovědný projektant elektro,

ing. Gajdoš  – vedoucí projektant

Název objektu:  SPŠ keramická a sklářská v Karlových Varech.

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Prohlídka staveniště

Stavební projekt a projekt elektroinstalace objektu B.

Příloha 1:  tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným

z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Použité normy při určení vnějších vlivů:

ČSN 33 2000-3 – Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5-51 – Výběr a stavba elektrických zařízení

Datum sepsání protokolu: 08.10.2013        Vypracoval:      Bedřich Chmelík

............................................................

Příloha č. 1

Tabulka přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

Prostory:

Laboratoře L1, L2.

| AA | Teplota okolí | AA4 -5 až +40 °C |
| --- | --- | --- |
| AB | Teplota a vlhkost | AB1, chráněná před AV |
| AC | Nadmořská výška | normální AC1, < 2000 m n. m. |
| AD | Voda | AD1, zanedbatelný |
| AE | Cizí tělesa | AE2, malé předměty |
| AF | Koroze | AF1, zanedbatelná |
| AG | Ráz | mírný AG1 |
| AH | Vibrace | mírné AH1 |
| AJ | Ostatní mechanické namáhání | zanedbatelné AJ1 |
| AK | Rostlinstvo | bez nebezpečí AK1 |
| AL | Živočichové | bez nebezpečí AL1 |
| AM | Záření | zanedbatelné AM1 |
| AN | Sluneční záření | nízké AN1 |
| AP | Seismicita | zanedbatelná AP1 |
| AQ | Bouřková činnost | zanedbatelná AQ1 |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1, zanedbatelný |
| AS | Vítr | AS1, zanedbatelný |
| BA | Schopnosti lidí | běžná BA1 |
| BB | Odpor lidského těla |  |
| BC | Dotyk se zemí | žádný BC1 |
| BD | Únik | malá hustota, snadný únik BD1 |
| BE | Látky v objektu | BE1 bez nebezpečí |
| CA | Konstrukční materiály | nehořlavé CA1 |
| CB | Provedení budovy | normální, zanedbatelné nebezpečí CB1 |

Vnější vlivy mimo rámec kapitoly č. 32 normy ČSN 33 2000-3: Žádné

Ve všech dotčených prostorách objektu je prostředí považováno za normální (základní) dle ČSN 33 2000-3 tabulka 32 - NM1 při dodržení následujících podmínek:

Kolem umyvadel v laboratořích dodržet instalační zóny podle ČSN 332000-7-701

V chemické laboratoři L1 lze považovat vnější vlivy za normální za předpokladu dodržování ČSN 01 8003 včetně větrání a dále, že v laboratoři je k dispozici řádně odsávaná digestoř, kde by měly být prováděny veškeré práce vytvářející nebezpečí. Tato digestoř bude instalována dodavatelem technologického vybavení.