Zpracování projektové dokumentace ke  stavebnímu povolení pro  projekt

- „Ovocnářský výzkumný institut“

Výstavba regionálního centra VaV, v obci Holovousy, kraj Královéhradecký

Jedná se o výstavbu regionálního VaV centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské a školkařské odvětví zemědělské výroby. Ovocnářský výzkumný institut bude realizován jako specializované výzkumné pracoviště skládající se z budovy laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a nezbytného zázemí pro efektivní výzkumnou činnost. Součástí stavby je i skleník s potřebnou technologií, garáže pro zemědělskou techniku a sklad obalů (jako součást rekonstruovaného skladu ovoce).

Výstupem projektu bude výzkumné pracoviště, které bude připraveno řešit především potřeby pěstitelů ovoce v ČR a zavádět nové poznatky do ovocnářské praxe. Dalším výstupem bude přenos získaných výsledků do vzdělávacího systému, poradenství i expertní činnost v odvětví. Cílem je zajistit komplexní výzkum v komoditě ovoce v souladu s trendy podobných pracovišť v  ovocnářsky vyspělých zemích Evropy. Poskytnutím výstupů z výzkumných projektů je zajistit konkurenceschopnost českého ovocnářství a školkařství v evropském prostoru. Ovocnářský areál je plánován na venkově s vazbou na významnou ovocnářskou oblast východních Čech, výzkum má svoji historii (58 let činnosti), stabilizovaný výzkumný tým s dostupným půdním fondem pro výzkumnou a badatelskou činnost i zakládání poloprovozních ověřovacích pokusů.

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, včetně vyjádření k uvažované výstavbě. V přímé vazbě bude následovat zpracování dokumentace pro stavební řízení v takovém čase, aby stavební povolení nabylo právní moci do 31.12. 2009.

Předmětem zpracování nabídky je vypracování projektové dokumentace ke  stavebnímu povolení dle přílohy č.1 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, vč. inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení (stanoviska DOSS).

V uvažovaném areálu bude vybudován objekt výzkumného pracoviště s nezbytným zázemím pro průřezovou odvětvovou výzkumnou činnost v ovocnářství. Jedná se o pracovny, laboratoře a zařízení, které má pod jednou střechou v přímé vazbě na nezbytná zázemí zajistit uchování, přípravu a zpracování biologického materiálu pro výzkumnou činnost v jednotlivých disciplínách. Vybavení laboratoří je postaveno na komplexnosti, technické úrovni a hospodárnosti pořízených přístrojů a zařízení. Protože se dlouhodobě do vybavení neinvestovalo (účelové dotační financování to neumožňovalo), počítá se s nákupem nových přístrojů a zařízení. Součástí budovy bude i stávající odborná knihovna, vedení ústavu a pracoviště Ovocnářské unie ČR. Pro organizaci odborných seminářů, instruktáží, degustací ovoce, školení i porad uživatelů, bude v objektu i vhodný konferenční sál. V areálu bude vybudován skleník s parametry, které pokryjí potřeby jednotlivých výzkumných oddělení.

Budoucí areál je situován na pozemkové parcele č. 7/2 v k.ú. Holovousy (ke kterému má navrhovatel jiné právo) a splňuje požadavky stavebního zákona. Součástí plánované akce je rekonstrukce stávajícího skladu ovoce na st. parcele č. 269, se zastavěnou plochou 2160 m2, který je ve vlastnictví VŠÚO Holovousy s.r.o. Zázemí provozních budov, které jsou součástí stávajícího areálu (sklady materiálu, hnojiv, agrochemikálií, zařízení a potřeb) bude zachováno.

Lokalita k.ú. Holovousy byla volena jednak z historických důvodů (stávající výzkumná organizace je v oblasti dislokována od roku 1951) i z hlediska vhodnosti oblasti pro pěstování ovoce mírného pásma i tradiční ovocnářské prvovýroby. Obec leží na mezinárodní silnici 1. třídy, která umožňuje vhodné dopravní napojení, vlastní lokalita centra je napojena na místní komunikaci 3. třídy.

Budovaný  areál bude napojen na místní vodovod ve správě VOS a.s. Jičín. Stávající trafostanice je přizpůsobena napojení nových budov. Odstavením stávajícího areálu montovaných přízemních budov, které jsou vytápěny akumulačními kamny (50 ks) 240 MVh. Další budova stávajícího areálu (zámek) je vytápěna ÚT na koks s roční spotřebou 25 tun. Likvidace odpadů je realizována na základě smluvních vztahů s TS města Hořic. Splaškové vody likviduje ČOV ve vlastnictví obce Holovousy.

- Prohlídka na místě se koná dne 8. července 2009 od  10:00 hod

Zodpovězení případných dotazů ohledně zakázky sdělí na místě stavby Ing. Václav Ludvík.

Případné jiné dotazy specifikujte e-mailem písemně na adresu zástupce zadavatele

vlasek@cep-rra.cz . Tyto dotazy  budou vždy zodpovězeny písemně do 3 dnů a zaslány všem osloveným účastníkům zadání.

- Ze schůzky bude pořízen zápis který bude rozeslán všem zúčastněným.

- Technická specifikace zakázky – požadavek pro jednotlivé objekty:

Navrhované objekty a inženýrské sítě:		Podl.	         Zastavěná plocha

SO 01	hlavní budova 				3 NP	         1632 m2

SO 02	skleník 					1 NP	           956 m2

SO 03	garáže 1					1 NP	           498 m2

SO 04	garáže 2					1 NP	           498 m2

SO 05	sklad obalů					1 NP	           530m2

SO 06	stávající chlazený sklad ovoce		1 NP	         2230 m2

SO07	trafostanice VN 630 kV			 1 NP	           160m2

S101	komunikace a nový sjezd			š. 6 m	         4643 m2

jímací nádrž srážkové vody 					             45m3

lapač olejů a tuků						               2 m3

bezodtoká jímka labortatorních odpadních vod			   8 m3

opěrné zdi						v 2,0m	           204 m2

oplocení s vraty					v 1,8m

přípojka vodovodu veřejného				DN 125	9 m

přípojka STL plynu					DN 63	          12 m

napojení na vodovod závlahový			DN 50	          15 m

přeložka závlahové vody				DN 100        280m

přípojka kanalizace splaškové			DN 250        185 m

napojení na kanalizaci srážkovou			DN 300

přípojka vedení VN 					35 kV

přeložka elektrokabelu NN				1kV	          85 m

přípojka telefonu					15 linek

Orientační údaje stavby

Počet navrhovaných pracovníků	                       100 z toho 85 vědeckých,

10 administrativních, 5 dělnických

Počet navrhovaných parkovacích míst		30 osobních vozidel

Průjezd dopravy osobní po novém sjezdu	            80 osobních vozidel denně

Průjezd dopravy nákladní po novém sjezdu		 2 vozy denně ( do kuchyně )

Průjezd traktorů novou komunikací u SO 06			4 denně

( mezi skladem SO 06 , SO 05 a SO 03, SO 04 )

Průjezd nákladních vozů novou komunikací u SO 06		4 denně

( mezi skladem SO 06 , SO 05 a SO 03, SO 04 )

- Základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.)

| BUDOVA | UČEL | ZASTAVĚNÁ m2 | UŽITNÁ m2 | OBESTAVĚNÝ m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 01 HLAVNÍ BUDOVA | ADMINISTRATIVA,VÝZKUM | 1632 m2 | 3689 m2 | 20758 m3 |
| SO 02 SKLENÍK | VÝZKUM A PĚSTOVÁNÍ | 956 m2 | 898,5 m2 | 5067 m3 |
| SO 03 GARÁŽE 1 | PARKOVÁNÍ TECHNIKY | 498 m2 | 446,1 m2 | 2490 m3 |
| SO 04 GARÁŽE 2 | PARKOVÁNÍ TECHNIKY | 498 m2 | 446,1 m2 | 2490 m3 |
| SO 05 SKLAD OBALŮ | SKLADOVÁNÍ PALET | 530 m2 | 506,10 | 4500 m3 |
| SO 06 CHLAZENÝ SKLAD OVOCE | SKLADOVÁNÍ OVOCE | 2230 m2 | 1942 m2 | 15600 m3 |
| SO 07 TRAFOSTANICE | TECHNICKÉ ZÁZEMÍ | 16 m2 | 14 m2 | 24 m3 |

- Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Vytápění a chlazení objektů bude zemním plynem 	1 630 MWh/rok

Elektrická energie bude čerpána z vlastní trafostanice 	   630 kVA

- Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii)

Pitná vodu		3833 m3/ rok

Závlahová voda		8000 m3/rok

- Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod,

Splaškové vody

Areál bude napojen na splaškovou kanalizaci zaústěnou do centrální ČOV Holovousy, 3833 m3/ rok Znečištění BSK5, NL,

CHSK = 3,1 t/rok.

Dešťové vody

Roční bilance srážkových vod      3931 m3.

- Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

Elektrická energie		          630 kVA

Slaboproud 			15 linek

- Požadavky na  kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě předpokládané zahájení výstavby

Areál bude napojen na 15 samostatných linek Telefonica O2.

- Předpokládaná lhůta výstavby.

Bude od 1.7.2010 do 31.12.2012.

Popis stavby

- Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Podle vyjádření MěÚ v Hořicích, odboru životního prostředí a podle zpracovaného územního plánu se jedná o území v intravilánu obce, navržené v územním plánu pro plochu výroby a skladování - zemědělské provozy, označeno ve výkrese Z12, v popisu textu je zmínka určeno pro Ovocnářský výzkumný institut. Předmětným pozemkem ani blízkým okolím neprochází biokoridor ani biocentrum. Nejbližší se nachází severně cca 300m v oboře lesa. Na západní straně u oplocení stojí chráněný strom-lípa. Tato nebude dotčena žádnou stavbou. Celé katastrální území Holovousy se nachází v CHOPAV Východočeská křída.  Součástí žádosti je vyjádření odboru výstavby v Hořicích k záměru výstavby. Navrhovaný areál Ovocnářského výzkumného institutu přímo navazuje na stávající areál VŠÚO, bude mít společnou příjezdovou cestu pro nákladní vozy a traktory, bude využívat stávajících pozemků se skleníky, bude využívat stávající objekty s uskladněnými zemědělskými stroji a zařízení. Opustí se prostor vlastního zámku. Lehké stavby laboratoří se zdemolují jako stavby dočasné.

- Zhodnocení staveniště

Na budoucím staveništi byly provedeny průzkumy přítomnosti radonu, s nízkým rizikem, průzkum geologický, se stanovením vhodnosti založení staveb, zaměření polohopisné i výškopisné, zjištění průběhu inženýrských sítí. Staveniště je vhodné pro zamýšlenou realizaci souboru staveb.

- Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Po konzultaci na zastupitelstvu obce byl navržen soubor staveb pro Ovocnářský výzkumný institut tak, aby navazoval na stávající zástavbu v obci. V areálu bude nově navržen příjezd pro osobní vozy, bude provedeno komunikační propojení se stávajícím skladem ovoce a stávajícím areálem zámku. Dopravně tedy bude areál oddělen pro osobní s přístupem po hlavní silnici, a ostatní doprava bude směřována přes areál zámku.  Zásada urbanistického řešení byla vytvoření jasného dopravně čistého řešení s vyloučením kolizních bodů. Po stránce architektonické se jedná o navázání objektů hospodářských – garáže a sklady – na stávající výstavbu chlazeného skladu se sedlovými střechami a výškou do 10m. Hlavní objekt je pojat jako dominanta se 3 nadzemními podlažími, kde 1 podlaží je částečně díky stoupajícímu terénu zapuštěno. Objekt je obdélníkový s prosklenou fasádou a plochou střechou. V dalším stupi projektové dokumentace se podrobně budou řešit fasády a materiály.

- Zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a provozního)

Objekt  SO 01 - HLAVNÍ BUDOVA

ÚČEL OBJEKTU, TVAR,

ROZMĚRY  37,5 x 43,5 , výška 17,5m, 1.NP 0,0 = 312,80 m.nm.

Za hlavním novým příjezdem pro osobní automobily bude osazen hlavní objekt celého areálu. Jedná se o novou třípodlažní budovu, ve které jsou navrženy vědecké laboratoře a veškeré administrativně správní a technologické zázemí areálu. Stěžejní myšlenkou bylo tento objekt zasadit  částečně do terénu. Využívá přirozeného spádu svahu tak, že jeho vstupy jsou posunuty o jedno podlaží. Hlavní přístup do objektu je situován z jihu, kde je umístěno i parkoviště pro VIP a imobilní občany. Z této strany se jeví budova jako třípodlažní. Vedlejší přístup je situován z protější severní strany a navazuje komunikačně na ostatní objekty areálu. Z tohoto místa je budova viditelná jako dvoupodlažní. Hmotově je objekt navržen jako kostka, ve které je uvnitř umístěno atrium. Prostor atria bude nezakrytý a bude přirozeně větraný a osluněný v prostoru 2.NP a 3.NP. Prostory 1.NP budou po celé ploše zastavěny. Atrium by mělo vnitřní prostory budovy osvětlit a rozvolnit. Objekt je půdorysného tvaru obdélníku o rozměrech 37,5x43,5m. Výškově je objekt osazen 0,000 = 312,800 m.n.m. a výška atiky vzduchotechnických jednotek nad touto úrovní je +17,5 m. Objekt je zastřešen plochou střechou. Objekt bude nově napojen na dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci,  laboratorní kanalizaci, elektrickou energii, slaboproud, plyn, vodovod. Veškerá připojení jsou nově budována v rámci areálových rozvodů. Půdorysné řešení budovy vymezuje společné prostory chodeb podél vnitřního atria v návaznosti na 2 centrální schodiště s výtahy. Toto řešení se jeví jako ideální pro zabezpečení provozu laboratoří a pracoven a pro zabezpečení požárního řešení.  Fasáda bude zavěšená odvětrávaná. V hlavní budově budou umístěny zejména provozy vědeckých laboratoří a pracoven. V těchto provozech by mělo najít zaměstnání 85 pracovníků.  Jednotlivá pracoviště jsou seskupena podle 4 oddělení. Pracoviště genofondu, pracoviště agrotechniky, pracoviště šlechtění a pracoviště ochrany. Tato seskupení jsou umístěna ve všech třech patrech objektu, a to podle jejich potřeb a návaznosti na venkovní prostory – skleník – a prostory chlazené, umístěné v částečně podzemních místnostech. Pracovníci vedení ústavu v počtu 10 budou společně s kancelářským zázemím v 1.NP a 2.NP.  ostatních 5 pracovníků tvoří 3 zaměstnanci kuchyně, 1 vrátný a 1 údržbář. Vstup pro zaměstnance bude probíhat přes vrátnici u hlavního vstupu. Dále se po areálu budou pohybovat přes vedlejší vstup v severní části.  Vstupy do kuchyně a její  provozní části  jsou přísně odděleny od vstupů ostatních. V severní části je umístěn vstup do servisní místnosti.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

1.NP – Hlavní vstup je orientován od příjezdové komunikace s parkovištěm. Z hlediska přehlednosti a účelnosti se do 1.NP ihned za vstupem umístily provozy knihovny, velkého zasedacího sálu a kanceláře ovocnářské unie.  Po levé straně je část věnována hygienickému zázemí a šatnám. Pravá východní část je věnována laboratořím. V zadní severní části je umístěno technické zázemí budovy. Střed tvoří velký jednací sál a za ním pracovny, které jsou osvětleny světlíky přes atrium.

V tomto podlaží se nachází: Zádveří, chodba, jižní a severní schodiště s výtahy, vrátnice , jednací kancelář , kancelář ovocnářské unie , denní místnost, kuchyňka, úklidová komora, WC ženy, WC imobilní, WC muži, šatny ženy, šatny muži, místnost údržby, strojovna pro dieselagregát, strojovna vytápění, sklad materiálu, sklad chemikálii pro laboratoře, rozvodna NN, chlazený sklad ovoce, kryo sklad, kryo laboratoř, sklad skla, sklad publikací, knihovna, studovna , jednací sál pro 100 lidí, pracovna pro zahradnické práce, temperovaná laboratoř, přípravna rostlinného materiálu, sklad materiálu. Uvnitř podlaží je chodba po vnitřním obvodu budovy, ze které jsou všechny místnosti přístupné. Chodba navazuje na severní a jižní schodiště s výtahy která tvoří propojení mezi jednotlivými patry budovy.

2.NP – Po hlavním schodišti se vejde do centrální široké chodby s prosklenou stěnou do atria. Odsud bude přístupné vedení institutu. Po pravé východní straně jsou umístěny pracovny a laboratoře oddělení agrotechniky a ochrany. Po levé západní straně je umístěna jídelna s kuchyní. Zadní severní část zaujímá zázemí kuchyně a počítačové centrum budovy. Do části atria jsou orientovány v severní části laboratoře.

V tomto podlaží se nachází: chodba, jižní a severní schodiště, ředitel, sekretariát, jednací místnost, kanceláře ekonomiky, kuchyňka, úklidová komora, WC ženy, WC imobilní, WC muži, jídelna, kuchyně, přípravna kuchyně, sklad polotovarů, sklad masa, hlavní přípravna zeleniny, sklad zeleniny, odpadky, příjem, kancelář kuchyně ,šatna kuchyně, úklid+WC kuchyně, inventární místnost, ústředna EZS, server, 3x A-laboratoř, 11x O-pracovna, laboratoř mykologická, lab. kultivační, 2xlab.entomologická, laboratorní přípravna. Druhé nadzemní podlaží přístupné severním a jižním schodištěm s výtahem z prvního nadzemního patra nebo vstupem z úrovně terénu na severní straně.

3.NP - Po hlavním i vedlejším schodišti se vejde do chodby. Odsud budou přístupné pouze pracovny a laboratoře institutu. Po pravé východní straně jsou umístěny pracovny a laboratoře oddělení genofondu. Po levé západní straně je umístěno oddělení šlechtění.  Do části atria jsou orientovány v severní a jižní části laboratoře.

V tomto podlaží se nachází: Jižní a severní schodiště, 2x laboratoř PCR, laboratoř molekulární, laboratoř elisa, 2x laboratoř chromatografie, kuchyňka, úklidová komora, WC ženy, WC imobilní, WC muži, denní místnost, 2x lab.šlechtění, lab. pomologická, 15x pracovna, lab. genofondu, 2x lab.flowboxy, sklad médií, lab. autoklávy, lab. kultivační.

STŘECHA - Na střeše budou umístěny 4 strojovny vzduchotechniky přístupné přes stahovací žebříkové schody a elektrofotovoltaické panely.

Objekt SO 02 - SKLENÍK

ÚČEL OBJEKTU, TVAR,

ROZMĚRY 39,0 x 24,5 , výška 5,00m, 1.NP 0,0 = 317,60 m.nm.

Nově budovaný objekt skleníku půdorysného tvaru obdélníku o rozměrech 39x24,5m. Jedná se o nový jednopodlažní objekt, ve kterém je navržen skleník s technologií a plynová kotelna. Objekt bude nepodsklepený. Výškově je objekt osazen 0,000 = 317,600 m.n.m. a výška hřebenů nad touto úrovní je +5,00 m. Objekt je zastřešen ocelovými vazníky tvaru sedlové střechy, zastřešen sklem. Objekt je dělen na jednotlivé sekce z nich každá je zastřešena dvojicí ocelových vazníků sedlového tvaru. Nově bude provedeno napojení na elektrickou energii, příkon příkon 50kW. Objekt bude napájen z rozvodů NN areálu. Na objektu bude osazena přípojková skříň SP5, ze které bude napojen hlavní rozvaděč objektu. Elektroinstalace je součástí typového skleníku. Tato dokumentace pouze řeší připojení na rozvody el.energie. Dále bude provedeno napojení na areálovou dešťovou kanalizaci centrálně svedenou do stávající srážkové kanalizace DN 300 mm.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je dispozičně dělen na jednotlivé prostory následovně: Kotelna na plyn 400 kW, úprava vody, WC muži, WC ženy, chodba, technologická místnost, chodba skleníku, skleník. Větrání skleníku je provedeno dle typového provedení skleníku. Větrání hygienického zázemí budovy -  hygienických důvodů je nutno tyto prostory větrat. Větrání je navrženo jako nucené (není zde možnost přirozeného větrání). Místnosti se sanitárním vybavením budou větrány podtlakově, přerušovaně, vzduchové množství bude dle platných hygienických norem 150 m3/hod na sprchu a lázeň, 50m3/hod na WC. Vzduch bude do místností nasáván z okolních prostor pod podříznutými dveřmi, případně přes dveřní, nebo stěnové mřížky (dle požadavků architekta). Větrání technického zázemí budovy - V budově jsou umístěny technické místnosti. Z hygienických důvodů je nutno tyto prostory větrat. Větrání bude navrženo jako nucené. Větrání místností bude nucené podtlakové, přerušované. V místnosti bude zajištěna minimálně ½ násobná výměna vzduchu v prostoru za 1 hodinu. Větrání kotelny - Kotle umístěné v kotelně jsou plynové. Kotelnu je nutné ji větrat dle ČSN 070703. Použité kotle budou plynové spotřebiče typu „B“ – otevřený spotřebič, pro který je nutné zajistit přívod spalovacího vzduchu. Tento prostor proto musí být větrán z důvodu přívodu spalovacího vzduchu, odvodu tepelné zátěže a zajištění dané intenzity výměny vzduchu. Přívod vzduchu bude otvorem ve venkovní stěně kotelny z anglického dvorku, odvod vzduchu stoupací šachtou vedle komínů nad střechu objektu. Způsob větrání bude přirozený.

Objekt  SO 03 - GARÁŽE 1

ÚČEL OBJEKTU, TVAR,

ROZMĚRY 36,0 x 25,5 , výška 7,50m, 1.NP 0,0 = 317,45 m.nm.

Nově budovaný objekt garáží půdorysného tvaru písmene T o vnějších rozměrech 36x25,5m, ve kterém jsou umístěny garáže: 4 garáže po 2 osobních vozech, celkem 8 osobních automobilů, 1 garáž pro 6 traktorů, 2 garáže pro  8 malotraktorů.

Objekt bude nepodsklepený, jednopodlažní a nevytápěný. Osazen bude v severní části ve výkopu cca 1,8m. Výškově je objekt osazen  0,000 = 317,450 m.n.m. a výška hřebenů nad touto úrovní je +7,5 m. Objekt je zastřešen vazníky tvaru sedlové střechy v obou směrech, zastřešený plechovou krytinou. Součástí krytiny budou fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie, které budou sloužit pro osvětlení skleníků a garáží. Nově bude provedeno napojení na elektrickou energii, příkon příkon 7,5kW. Objekt bude napájen z rozvodů NN areálu. Na objektu bude osazena přípojková skříň SP5, ze které bude napojen hlavní rozvaděč objektu. Z hlavního rozvaděče objektu budou napájeny obvody osvětlení a zásuvek. Zásuvky budou osazeny v zásuvkových skříních. Osvětlenost prostor 300lx. Dále bude provedeno napojení na areálovou dešťovou kanalizaci centrálně svedenou do stávající srážkové kanalizace DN 300 mm.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je dispozičně dělen na jednotlivé prostory následovně: 2x garáž pro 2 osobní vozidla, garáž pro 6 traktorů, 2x sklad zahradní techniky, 2x garáž pro malotraktory. Světlá výška jednotlivých prostor 4,4m. Objekt bude osazen plechovými garážovými vraty.  V objektu se nebude nikdo trvale zdržovat, objekt nebude vytápěn. Garáže budou vyvětrány dle ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Větrání těchto prostor bude nucené, podtlakové odsáváním vzduchu z prostoru. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu. Přívod vzduchu bude pomocí uzavíratelných větracích otvorů z fasády budovy. Otevírací otvory pro přívod vzduchu budou osazeny klapkami se servopohony. V případě sepnutí odvodního ventilátoru dojde k otevření přívodních klapek pomocí servopohonů. Množství větracího vzduchu bude stanoveno dle platných ČSN

Objekt SO 04 - GARÁŽE 2

ÚČEL OBJEKTU, TVAR,

ROZMĚRY 36,0 x 25,5 , výška 7,50m, 1.NP 0,0 = 317,25 m.nm.

Nově budovaný objekt garáží půdorysného tvaru písmene T o vnějších rozměrech 36x25,5m, ve kterém jsou umístěny garáže: 2 garáže po 2 osobních vozech, celkem 4 osobní automobily, 1 garáž pro 6 traktorů, 2 sklady zahradní techniky.

Objekt bude nepodsklepený, jednopodlažní a nevytápěný. Osazen bude v jižní části na násypu cca 1,8m. Výškově je objekt osazen  0,000 = 317,250 m.n.m. a výška hřebenů nad touto úrovní je +7,5 m. Objekt je zastřešen vazníky tvaru sedlové střechy v obou směrech, zastřešený plechovou krytinou. Součástí krytiny budou fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie, které budou sloužit pro osvětlení skleníků a garáží. Nově bude provedeno napojení na elektrickou energii, příkon příkon 7,5kW. Objekt bude napájen z rozvodů NN areálu. Na objektu bude osazena přípojková skříň SP5, ze které bude napojen hlavní rozvaděč objektu. Z hlavního rozvaděče objektu budou napájeny obvody osvětlení a zásuvek. Zásuvky budou osazeny v zásuvkových skříních. Osvětlenost prostor 300lx. Dále bude provedeno napojení na areálovou dešťovou kanalizaci centrálně svedenou do stávající srážkové kanalizace DN 300 mm.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je dispozičně dělen na jednotlivé prostory následovně: 2x garáž pro 2 osobní vozidla, garáž pro 6 traktorů, 2x sklad zahradní techniky, 2x garáž pro malotraktory. Světlá výška jednotlivých prostor 4,4m. Objekt bude osazen plechovými garážovými vraty.  V objektu se nebude nikdo trvale zdržovat, objekt nebude vytápěn. Garáže budou vyvětrány dle ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Větrání těchto prostor bude nucené, podtlakové odsáváním vzduchu z prostoru. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu. Přívod vzduchu bude pomocí uzavíratelných větracích otvorů z fasády budovy. Otevírací otvory pro přívod vzduchu budou osazeny klapkami se servopohony. V případě sepnutí odvodního ventilátoru dojde k otevření přívodních klapek pomocí servopohonů. Množství větracího vzduchu bude stanoveno dle platných ČSN

Objekt  SO 05 - SKLAD OBALŮ

ÚČEL OBJEKTU, TVAR, ROZMĚRY

ROZMĚRY 36,5 x 14,5 , výška 9,50m, 1.NP 0,0 = 311,00 m.nm.

ROZMĚRY ZASTŘEŠENÉ PLOCHY 15,0 x 14,5 , výška 9,50m

Jedná se nově budovaný objekt skladu obalů o půdorysných rozměrech  14,5 x 36,5 m tvaru obdélníku, jednopodlažního objektu, který bude využíván jako sklad palet pro ovoce. Bude provozně navazovat na vedlejší sklad ovoce. Manipulační společná plocha bude zakryta zastřešením s průjezdem.  Výškově je objekt osazen 0,000 = 311,000 m.n.m. a výška hřebenů nad touto úrovní je +9,50 m. Objekt je zastřešen vazníky tvaru sedlové střechy včetně zakryté plochy manipulační. Nově bude provedeno napojení na elektrickou energii, příkon 12kW. Objekt bude napájen z rozvodů NN areálu. Na objektu bude osazena přípojková skříň SP5, ze které bude napojen hlavní rozvaděč objektu. Z hlavního rozvaděče objektu budou napájeny obvody osvětlení a zásuvek. U vjezdu do skladu bude vybaveno místo pro nabíjení akumulačních vozíků. Osvětlenost prostor 300lx. Dále bude provedeno napojení na areálovou dešťovou kanalizaci centrálně svedenou do stávající srážkové kanalizace DN 300 mm.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je dispozičně dělen na jeden celkový prostor skladu o světlé výšce 6m  přístupný vraty. V objektu se nebude nikdo trvale zdržovat, objekt nebude vytápěn. Sklad obalů bude větraný přirozeně. U podlahy a těsně pod střechou objektu budou umístěny větrací otvory. Otvory budou osazeny uzavíracími klapkami se servopohony. Bude zajištěno příčné provětrání prostoru. K větrání skladu bude využito AERACE – přirozeného větrání, které funguje vlivem rozdílných teplot a tlaků u jednotlivých větracích otvorů.

Objekt  SO 06 - CHLAZENÝ SKLAD OVOCE

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ BUDOVY

ÚČEL OBJEKTU, TVAR, ROZMĚRY

ROZMĚRY 31,72 x 68,21 , výška 8,00m, 1.NP 0,0 = 311,00 m.nm.

ROZMĚRY ZASTŘEŠENÉ PLOCHY 31,72 x 4,2 , výška 8,00m

Jedná se stávající objekt chlazeného skladu ovoce o půdorysných rozměrech  31,72 x 68,21 m tvaru obdélníku o jednom nadzemním podlaží s předsazenou plochou zastřešení nad rampu o rozměrech 31,72 x 4,2m. Výškově je objekt nyní na úrovni 0,000 = 311,000 m.n.m. a výška hřebenů nad touto úrovní je +8,0 m. Objekt je složen ze dvou traktů každý z nich je zastřešen sedlovou střechou. Objekt bude nově napojen na vodovodní řad pitné vody ( nyní je pouze na vodu z vlastního vrtu ), splaškovou kanalizaci svedenou na centrální čistírnu odpadních vod v obci ( nyní je napojen na septik s přepadem do deš´tové kanalizace) a plynovod. Objekt je napojen na elektrickou energii stávajícím kabelem, který bude přepojen. Napojení na elektrickou energii - příkon 25kW. Objekt bude napájen z rozvodů NN areálu. Na objektu bude osazena přípojková skříň SP5, ze které bude napojen hlavní rozvaděč objektu. Z hlavního rozvaděče objektu budou napájeny obvody osvětlení a zásuvek. Dále budou z tohoto rozvaděče napojeny rozvaděče technologie skladu. Osvětlenost prostor 300lx.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je dispozičně dělen na jednotlivé prostory následovně: stávající velín, stávající strojovna, mrazící box, 4x box s řízenou atmosférou , 2x chladící box, hygienické zázemí, sklad 1. V objektu jsou stávající prostory hygienického zázemí a kanceláře, které budou zrekonstruovány.

Popis stávajícího stavu:

Stávající hala  je před generální rekonstrukcí. Nátěry ocelové konstrukce jsou poznamenány rozsáhlou korozí, podlahy jsou popraskané s množstvím dutých míst, do haly na mnoha místech zatéká střechou. Nejsou naplněny normy pro sociální zabezpečení pracoviště.

Při rekonstrukci skladu a manipulační haly budou provedeny práce v rozsahu:

Demontáž stávajících střech a opláštění. Vybourání stávajících podlah v místě boxů o 250mm a ostatní 150mm. Bude provedena obnova nátěrů ocelové konstrukce, výstavba nových podlah s tepelnou a plynotěsnou izolací v místě ULO boxů. Kompletní rekonstrukce zastřešení a opláštění haly bude provedeno trapézovým plechem. Bude provedena kompletní dodávka a montáž PUR panelů chlazených boxů a chladírenských plynotěsných dveří. Stěny strop manipulační haly budou z PUR panelu  tl.60mm. Po obvodě manipulační haly budou tepelně izolační prosvětlovací okna. Stěny a strop chlazených boxů jsou navrženy z polyuretanových panelů tl 100mm. Dělicí příčka je tl. 100mm. Polyuretanový panel je sendvičové konstrukce, skládá se z polyuretanové pěny tl.100mm o měrné hmotnosti 40kg/m3 a je oboustranně opláštěný lakovaným plechem, povrchová úprava RAL 9002. Součinitel prostupu tepla panelem je 0,21W/m2K. Plynotěsné úpravy boxu s režimem ULO zaručují potřebnou plynotěsnost. PUR panel pro opláštění manipulační haly tl.60mm. Dveře jsou chladírenské horizontálně posuvné. Pro box s režimem ULO jsou plynotěsné. Rozměr dveří š2,0 x v3,0m.

Objekt  SO 07 -  TRAFOSTANICE VN - 630 kV

ÚČEL OBJEKTU, TVAR, ROZMĚRY

ROZMĚRY 4,0 x 4,0 , výška 2,50m, 1.NP 0,0 = 316,50 m.nm.

Jedná se nově budovaný objekt trafostanice o maximálních půdorysných rozměrech  4x4 m, tzn 16m2. Výškově je objekt osazen 0,000 = 316,500 m.n.m. a výška nad touto úrovní je + 2,5 m. Jedná se o typový objekt BETONBAU, který bude dodán dle požadavků ČEZ. Trafostanice bude osazena vedle příjezdové komunikace a odstavné parkovací plochy.

Stavebně se jedná o monolitické těleso - buňka je zhotovena jako jeden odlitek (dno a všechny čtyři stěny najednou) procesem tzv. zvonového lití je vodotěsné proti vodě zvenku a zároveň slouží jako nepropustná jímka pro olej případně vyteklý z transformátoru.

Tyto buňky jsou určeny pro distribuční i odběratelské transformační stanice s využitím převážně plynem SF6 izolovaných kompaktních rozvaděčů VN. Z kategorie rozvaděčů s izolací plynem SF6 lze do nich instalovat kompaktní rozvaděče až do 5 odboček. Všechny kompaktní stanice jsou standardně připraveny pro instalaci transformátorů do výkonu 630 kVA včetně. V některých případech je možné instalovat i větší (1000, 1250 kVA). Je však nutné je individuálně posoudit, především dimenzování

větrání. Rozvaděče NN různých výrobců jsou přizpůsobeny malým rozměrům prostoru pro ně určeného. Není vyloučeno ani umístění orientačního nebo úředního měření spotřeby a kompenzace. Objekt bude částečně zapuštěn do země, založení je typové dle druhu výrobku.

OPĚRNÉ ZDI

ZEĎ ZÁPADNÍ 1,0m šíře, 110 m délka, výška 2,0m

ZEĎ SEVERNÍ 1,0m šíře, 94 m délka, výška 2,0m

Jedná se nově budované 2 opěrné zdi v západní a severní části pozemku. Budou sloužit pro terénní vyrovnání zlomů., vzniklých při umístění garáží a pro osazení komunikace podél stávajícího chlazeného skladu ovoce. Materiálově bude zeď provedena z gabionů, tzn. kamenných bloků s pozink. ocel. sítěmi o rozměrech 1,0m x 1,0m tyto bloky budou tvořit opěrnou zeď o výšce max. 2,0m. Délka zdi je 94m a 110 m.

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

ROZMĚRY 2,0 m x 4,5 m, hloubka 2,0m

Jedná se nově budovanou vodoměrnou šachtu za hranici oplocení.

RETENČNÍ JÍMKA NA DEŠŤOVÉ VODY 45m3

ROZMĚRY 3,5 m x 10,5 m, hloubka 3,0m

Jedná se nově budovanou jímku na srážkové vody s přepadem na místě stávajícího septiku.

ODLUČOVAČ TUKŮ QN400

ROZMĚRY – D=2,0 m hloubka 3,0m

Jedná se nově budovanou typovou jímku na zachycení tuků a olejů z provozu kuchyně. Odtok napojen na splaškovou kanalizaci.

JÍMKA NA LABORATORNÍ VODY 8m3

ROZMĚRY 2,0 m x 8,0m hloubka 3,0m

Jedná se nově budovanou typovou jímku na zachycení laboratorních odpadů z oplachu laboratorního skla a náčiní. Je uzavřená bez odtoková, určená pro odvoz specializovanou firmou na likvidaci chemických odpadů.

- Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

VODOVOD

Přípojka vody z veřejného vodovodu: Po konzultaci s Vodohospodářskou a obchodní společností a.s. bude nový areál napojen následovně na veřejný vodovod: Napojení požadovaného vodovodního řadu DN 125 bude provedeno na veřejný řad v obci PVC 160. Za napojením bude osazeno šoupě DN 125 se zemní teleskopickou soupravou. Na pozemku výzkumného ústavu bude provedena vodoměrná šachta o rozměrech cca 4,5 x 2 m těsně za oplocením, pro měření spotřeby vody celého areálu, včetně množství požární vody. V šachtě bude osazen sdružený vodoměr Ester WPV 80 ( bez obtoku ).  Vzájemná vzdálenost mezi přípojkami vody a plynu bude min. 1,0m.

Výměna veřejného hydrantu: Na stávajícím vedení PVC DN 160 bude provedena výměna stávajícího podzemního hydrantu DN za nový DN 80, dle požadavku správce sítě.

Veřejný vodovod uvnitř areálu: Pro požární účely je požadováno prodloužení vodovodu DN 125 mm do areálu plánovaného výzkumného ústavu. Zde musí být na potrubí DN 125 mm osazen nadzemní hydrant DN 80 mm v centru areálu. Pro napojení objektu 01, 02, 06 bude provedena areálová přípojka DN 50 mm, která bude sloužit pro zásobování objektů pitnou i požární vodou. V těchto objektech budou instalovány i vnitřní hydrantové skříně. Přesné osazení bude upřesněno požárním specialistou v projektu pro stavební povolení.

Závlahový vodovod: Současný areál výzkumného ústavu je napojen na vlastní závlahový vodovod, který vede přes pozemek, kde má být postaven nový areál.  Z tohoto důvodu musí být stávající vedení závlah v místě stavby zrušeno a přeloženo po okraji pozemku. Z této přeložky PVC DN 100 bude v severní části napojen skleník ( objekt 02 ). Napojení bude provedeno PVC DN 50 s umístěním do technologické místnosti.

KANALIZACE:

Výstavbou navrženého komplexu budou vznikat čtyři druhy odpadních vod. Vody splaškové ze sociálních zařízení, vody laboratorní z odpadů v laboratořích, vody tukové z navržené kuchyně a vody srážkové ze střech a zpevněných ploch.

Splaškové vody: Vody splaškové v současné době jsou sváděny ze stávajícího objektu 06 do tříkomorového septiku s přepadem do srážkové kanalizace. Vody splaškové ze stávajícího 4 řadového RD jsou napojeny na obecní splaškovou kanalizaci PVC DN 250 a odváděny do centrální ČOV v Holovousích. V místě příjezdové komunikace je lomová šachta, odkud bude provedeno napojení.

Přípojka splaškové kanalizace: Jedná se o přípojku z objektů 01, 02, která bude zaústěna do stávající šachty splaškové kanalizace. Vody splaškové budou svedeny samostatnou splaškovou kanalizací do splaškové kanalizace zakončené obecní ČOV. Stávající splašková kanalizace DN 250 a DN 200mm je vedena u stávajícího bytového objektu, jak je zakresleno na situaci. Navržená přípojka splaškové kanalizace bude provedena z PVC DN 200 mm v délce 65 m. Jedná se o přípojku z objektu 06, která bude zaústěna do stávajícího vedení splaškové kanalizace  V rámci výstavby areálu je požadováno i přepojení splaškových vod ze stávajícího objektu 06. Tyto splaškové vody jsou nyní předčišťovány pouze v tříkomorovém septiku a následně jsou odváděny dešťovou kanalizací DN 300 do místní vodoteče. Toto řešení je z dnešního hlediska nevyhovující, proto je navrženo přepojení těchto splaškových vod do stávající splaškové kanalizace. Přepojení bude realizováno potrubím DN 150 mm v délce cca 80 m, napojením na stávající vedení splaškové kanalizace u nového vjezdu do areálu.

Odpadní vody z provozu laboratoří : Vody z dřezů a myčky laboratorního skla, budou svedeny samostatnou kanalizací do bezodtoké jímky o objemu cca 8 m3, kde budou akumulovány. Tato jímka bude umístěna mimo hlavní objekt s přístupem u komunikace. Délka odpadu DN 150 bude cca 40m. Z této akumulační jímky budou odpadní vody odváženy specializovanou firmou  - např.  Bauxen s.r.o. Hradec Králové, k ekologické likvidaci. Tyto oplachové vody z myčky laboratorního skla a ostatních zařizovacích předmětů určených k výplachu a oplachu laboratorních pomůcek, budou zařazeny jako vyřazené anorganické chemikálie č. odpadu 160507, alternativně odpadní vody obsahující nebezpečné látky č. odpadu 161001. Po konzultaci se starostkou a zastupiteli obce Holovousy není možné tyto odpadní vody ani po přečištění odvádět do splaškové kanalizace. Přípravky na ochranu ovocných plodin na bázi mikroorganismů nebo bioagens budou přechovávány odděleně od chemických pesticidů. Biologické prostředky ochrany rostlin se přijímají, evidují a vydávají stejným způsobem jako chemické pesticidy. Nespotřebované pesticidy používané v laboratorních testech, postřiková kapalina, která  nemohla být použita zavčas a oplachová voda z nádob bude shromažďovaná ve speciálně určené nádobě a bude zlikvidována specializovanou firmou s příslušným atestem. Tento odpad představuje ročně do 100 litrů a zahrnuje zbytky těchto skupin pesticidů: neonikotinoidy, organosfosfáty, pyretroidy, karbamáty, organické sloučeniny fosforu, přípravky na bázi mědi a síry. Přípravky starší 2 let od data výroby se také vyřazují k likvidaci.

Tukové vody: Tukové vody z navrženého kuchyňského provozu budou svedeny samostatnou kanalizací do plánovaného odlučovače tuků a olejů. Tuková kanalizace bude provedena z PVC DN 125 mm. Odlučovač tuků a olejů bude umístěn cca 20 m od navrženého objektu. Přepad z odlučovače tuků bude napojen do plánované splaškové kanalizace z objektu 01. Předčištěné vody budou natékat na obecní ČOV. Délka tukové kanalizace DN 125 mm je 50 m.

Srážkové vody – dešťové: Vody dešťové jsou odváděny srážkovou kanalizací napojenou na kanalizační síť B 300 do Bašnického potoka.  Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch ( komunikací ) budou svedeny samostatnou kanalizací DN 150, 200, 250, 300 mm do stávající srážkové kanalizace DN 300 mm. Místem napojení je přepad ze stávajícího tříkomorového septiku u objektu F. V místě napojení navržené srážkové kanalizace a stávající kanalizace bude provedena revizní šachta DN 1000 mm. Tato srážková kanalizace bude prověřena, zejména její technický stav. Délka srážkové kanalizace DN 150 mm cca 190 m, DN 200 mm cca 100, DN 250 mm cca 70 m a DN 300 mm cca 40 m. Stávající kanalizace DN 300 mm  odvádí vody ze střech objektu 06 na p.č. 269 společně s vodami z místní komunikace. Předpokládané množství stávajících srážkových vod je cca 40 – 50 l/s. Nově je uvažováno s napojením cca 103 l/s. Celkem by tedy mělo být odkanalizováno do Bašnického potoka při návrhové srážce cca 140 – 150 l/s. Toto množství je již mimo kapacitu stávajícího potrubí DN 300 mm. Proto je uvažováno s akumulací cca 50 % odtoku z navržené lokality a řízeně by bylo vypouštěno cca 50 l/s z navrženého institutu. Odtok do Bašnického potoka by poté byl tedy cca 100 l/s. Pro akumulaci by bylo použito betonové nádrže o objemu cca 45 - 50 m3. Případně lze uvažovat o výstavbě vsakovací galerie o shodném objemu s přepadem do stávající kanalizace DN 300 mm.

PŘÍPOJKA VN

Bude vybudována elektrická kabelová přípojka 35 kV, délka 30m. Přípojka bude v provedení kabelovém ( jednokilové kabely typu AXEKVCEY ). Místem připojení na zařízení distribuční soustavy bude nově namontovaná svislý úsekový odpojovač typu Flc na stávajícím D dloupu č. 13 venkovní přípojky pro TS č. JC_ 0399. Přípojka bude ukončena kabelovými koncovkami v rozvaděči VN nové zákaznické transformační stanice – Kosková betonová stanice BetonBau 35/0,4 kV s transformátorem 630 kVA. Investorem a vlastníkem přípojky i TS bude žadatel. V předstihu ČEZ na své náklady provede přepojení stávajících odběrů z hladiny nn z TS č. JC_0399 a ta bude demontována.

SO 07 TRAFOSTANICE

Stávající stožárová trafostanice bude demontována a nahrazena novou typovou BetonBau např. UF3042 osazená transformátorem 35/0,4 kV, 630 kVA a rozvaděčem vn firmy EFACEC typ Normafix 35 kV ve složení polí IS, SBM, CIS tj. s obchodním měřením na straně vysokého napětí, tak aby v případě vyššího nároku na rezervovaný příkon mohl být osazen transformátor o výkonu až 800 kVA. Přesnou konfiguraci a uspořádání bude řešit prováděcí projekt. Trafostanice bude sloužit pouze k zásobování elektrickou energií  řešený areál. Měření odběru elektrické energie bude na straně VN.

PŘELOŽKA KABELU NN

V severovýchodní části předmětného území dojde k přeložce kabelového vedení nízkého napětí. Bude vybudována elektrická kabelová přípojka 35 kV. Místem připojení na zařízení distribuční soustavy svislý úsekový odpojovač typu Flc na stávajícím D dloupu č. 13 venkovní přípojky pro TS č. JC_ 0399. Přípojka bude ukončena kabelovými koncovkami v rozvaděči VN nové zákaznické transformační stanice – Kosková

ROZVODY NN

Z trafostanice bude přiveden centrální kabel do rozvodny NN v objektu SO 01. Odsud budou po areálu výzkumného ústavu provedeny vnitroareálové rozvody NN. Rozvody budou provedeny kabely AYKY uloženými v zemi. Každý objekt bude vybaven přípojkovou skříní, ze které bud napájen. Uzemnění přípojkových skříní bude provedeno zemnícími pásky, které budou položeny v souběhu s napájecími kabely.

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

V prostoru areálu je navrženo venkovní osvětlení. Osvětlení bude provedeno svítidly, která budou osazena na stožárech výšky cca 5-6m. Napájecí kabel bude uložen v zemi. Souběžně s napájecím kabelem bude uložen i zemnící drát FeZn 10mm, na který budou uzemněny ocelové osvětlovací sloup. Osvětlovací sloupy budou metalizované, v bezpatkovém provedení. Rozmístění sloupů bude po cca 25m.

PŘÍPOJKA SLABOPROUDU

Bude provedeno napojení ze sloupového objektu UR7/10 dle situace, kde dojde k napojení 20 linek. Tento bod je umístěn vedle silnice u stávajícího oplocení skaldu ovoce. Z tohoto místa bude proveden hlavní přívodní kabel do objektu SO 01, kde bude ukončen v technické místnosti. Odsud se provede hvězdicové napojení ostatních objektů.

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA STL

Nová STL plynovodní přípojka bude připojena na stávající plynovodní vedení DN63 při vozovce  Holohlavy  Chodovice před připojovaným areálem. Přípojka bude vedena kolmo přes vozovku k připojovanému areálu a zakončena v pilíři měření a HUP v oplocení areálu. Připojení přípojky na plynovod bude vsazením T-kusu. Na hranici pozemku uživatele bude v oplocení osazen HUP pro areál a měřící zařízení membránový plynoměr. Od pilíře HUP bude plynovod veden v zemi po pozemku investora v zelené ploše a přes místní obslužné komunikace k objektu administrativní budovy a skleníku. Na obou budovách bude plynovod zakončen v pilířích provozních uzávěrů plynu pro objekty. V pilířích budou osazeny uzávěry plynu pro objekty a regulační zařízení. Za regulačními zařízeními bude plynovod veden dále do objektů k plynovým spotřebičům.

DOPRAVNÍ NAPOJENÍ:

Stavební objekt SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY řeší návrh komunikací a zpevněných ploch v  areálu Ovocnářského výzkumného institutu. Předmětné území se nachází v klidné části obce Holovousy v mírně svažitém terénu.

Dopravně je navrhovaný areál napojen novým i stávajícím sjezdem na místní komunikaci. Vjezd do areálu je pro osobní automobily 1 nový a pro nákladní automobily s traktory 2 stávající.

Pro osobní automobily bude sloužit nově navrhovaný sjezd z místní komunikace ( silnice III/ 28430 ). Počet průjezdů je uvažován na 80 os. za den. Je zde uvažováno s průjezdem 1 nákladního vozu pro obsluhu kuchyně.

Pro nákladní vozy vjezd do areálu nákladními vozy bude sloužit stávající vjezd do Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Holovousích na zámku. Odsud po stávající zpevněné komunikaci ze severní strany se dopravně napojí na navrhovaný areál. Traktory a nákladní vozy nebudou vjíždět z areálu na silnici III/28430. Traktory a malotraktory budou v počtu 4 průjezdů za den obsluhovat stávající sklad ovoce s tím, že hlavní vjezd zůstane na zámku.

Součástí stavebního objektu SO 101 je vjezd na místní komunikaci, páteřní komunikace k nově navrhovaným objektům a  trafostanici, komunikační propojení v severozápadní části mezi stávajícími objekty a  podél jihozápadní části budovy k parkovišti osobních vozidel, manipulačním a skladovacím plochám, dále manipulační a skladovací plochy uvnitř areálu, 2x parkoviště osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků, pěší komunikace a opěrné zdi. Příjezdová komunikace a manipulační plochy jsou navrženy pro občasný provoz nákladních vozidel , parkovací plochy pro provoz osobních vozidel skupiny O1, O2.

Na sjezdu jsou navrženy křižovatkové oblouky R = 9,0m. Šířka sjezdu umožňuje vozidlům plynulé odbočení, a je navržen na vozidlo délky 9,96m. Podélný sklon vjezdu je navržen 5% v délce 4,5m. je navržen odvodňovací žlab komunikace, který zabrání stékání dešťových vod na silnici  III/01145.

- Shrnutí charakteristik záměru a lokality pro posouzení potřeby posouzení vlivu na životní prostředí.

Pro umístění areálu byly prozatím zpracovány hydrogeologický průzkum, radonový průzkum - nízké riziko, hluková studie, projekt vynětí ze zem. půdního fondu, projednání na Krajské hygienické stanici v Jičíně, stanoviska a projednání se správci všech inženýrských sítí, projednání se zastupitelstvem obce, zakreslení lokality do schvalovaného územního plánu.

Podle dostupných informací výše uvedených orgánů a organizací je záměr výstavby areálu možný.

Lokalita je napojena na veškeré inženýrské sítě, odpadní vody se odvádějí do ČOV v Holovousích.

Záměr výstavby je v souladu s ochranou životního prostředí, řídí se platnými předpisy a normami.

- Zábor zemědělské půdy

Počítá se se záborem ZPF o rozloze  7800m2.

- Množství a druh emisí do ovzduší

Do ovzduší bude vypouštěn spálený zemní plyn z kotelny odpovídající normám a spotřebě plynu 1 630 m3/rok

Ostatní emise budou tvořit plyny odfitrované z digestoří prostorů laboratoří. Tyto filtry jsou certifikovány dle evropských norem.

- Rizika havárií

Nejsou známa. Nejedná se o havarijní provozy.

- Zdroje hluku

Podle zpracované hlukové studie jsou stávajícími zdroji hluku venkovní vzduchotechnické jednotky v počtu 6 ks umístěné na severní a západní straně chlazeného skladu. Po navýšení dalšími jednotkami vzduchotechniky umístěnými na objektu administrativy a výzkumu nedojde k narušení limitních hodnot 40 dB pro noc  a 50 dB pro den pro obytné budovy.

Dalším zdrojem hluku bude doprava v areálu  osobní i nákladní. Vzhledem k tomu, že nákladní včetně traktorů se bude odehrávat mimo obytné budovy a je soustředěna do severozápadních částí areálu v návaznosti na stávající provozy skleníků a garáží, nebude negativně ovlivňovat hlukem stávající obytné budovy.

- Odpady

Odpady – tuhé komunální = 24 t/rok

Odpady – tuky z kuchyně – odlučovač tuků 0,5 t/rok

Odpady chemické z laboratoří

Chemický odpad (kyselina sírová, gely, roztoky )                         300 l /ročně

Spotřební materiál  (špičky, Eppendorfky, rukavice, buničina)     180 l/ročně

Mytí nádobí  (voda s jarem)                                                          2000 l/ročně

Dočasný chemický odpad bude shromažďován ve šroubovacích plastových barelech. Všechny budou značeny  podle katalogu, který je součástí zákona o odpadech č.125/1997 Sb.. Budou mít identifikační listy. V laboratoři budou plastové barely stát v nerezové vaně kvůli případnému poškození. Po naplnění se uskladní do dočasného skladu. Bude ustanoven provozní řád skladu a osoba, která bude za vše zodpovídat. Povede se evidence odpadů a bude řádně předkládána k nahlédnutí státním orgánům.  Smluvně sjednaná firma, která má souhlas z krajského úřadu, že smí nakládat s nebezpečným odpadem podle zákona o odpadech č.125/1997 Sb., odpad odveze do spalovny.

Přípravky na ochranu ovocných plodin na bázi mikroorganismů nebo bioagens budou přechovávány odděleně od chemických pesticidů. Biologické prostředky ochrany rostlin se přijímají, evidují a vydávají stejným způsobem jako chemické pesticidy.

Nespotřebované pesticidy používané v laboratorních testech, postřiková kapalina, která  nemohla být použita zavčas a oplachová voda z nádob bude shromažďovaná ve speciálně určené nádobě a bude zlikvidována specializovanou firmou s příslušným atestem. Tento odpad představuje ročně do 100 litrů a zahrnuje zbytky těchto skupin pesticidů: neonikotinoidy, organosfosfáty, pyretroidy, karbamáty, organické sloučeniny fosforu, přípravky na bázi mědi a síry.

Přípravky starší 2 let od data výroby se také vyřazují k likvidaci

Likvidaci přípravků, jejich zbytků a obalů provádí jiná organizace, která zajišťuje i přepravu odpadu ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech,         § 5-8.

Odběratel odpadu vystavuje písemné potvrzení o převzetí odpadu.

Úklid provádí navlhčeným hadrem, který je potom likvidován spolu se zbytky přípravků a obalů z nich.

- Množství odpadních vod,  jejich znečištění

Areál bude napojen na splaškovou kanalizaci zaústěnou do centrální ČOV Holovousy, 3833 m3/ rok

Znečištění BSK5, NL, CHSK = 3,1 t/rok

Dešťové vody budou ze střech odváděny do dešťové kanalizace s vyústěním v Bašnickém potoku. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou dovedeny taktéž, pod parkovacími plochami bude proveden lapač tuků a olejů. dešťové vody nebudou znečištěny.