- MZLU - přístavba a rekonstrukce bočního traktu budovy C

- Celková plocha – 550 m2 nových a 900 m2 rekonstruovaných laboratoří

- Laboratoře – nově budované

- Laboratoř základních technik molekulární biologie (50 m2)

- 1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:sklad na běžný materiál na chemikálie (vybaven

bezpečnostní skříní, dveře dvoukřídlé min. 2x 80 cm, bez

prahů

3. Prostor v m2 	50  m2

4. Nezbytné vybavení:	2xdigestoř, el. proud 220 V, voda, plyn,

počítačová síť, flow-box, laboratorní stoly

5. Provozní doba: 	celoroční, příležitostně provoz i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř elektroforézy proteinů (40 m2)

1. Dislokační umístění:    1 NP podlaží

2. Potřeba zázemí:           odvětrávaná kovová uzamykatelná skříň na organická

rozpouštědla, dveře bez prahů umožňující pohyb lehkých

laboratorních vozíků a kontejnerů

3. Prostor v m2:                  1 x 40 m2

4. Nezbytné vybavení:   bezprašný klimatizovaný prostor, deionizovanou vodu, el. proud 220 a 380V, voda, plyn, klimatizace (21 °C), počítačová síť, protihlukové stěny a povrch stěn hluk absorbující (obsluha je v těchto prostorách vystavena vysoké hlučnosti po celou pracovní

dobu , zvýšená hlučnost zejména u gerátoru dusíku)

5. Provozní doba: 	celoroční, příležitostně provoz i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř DNA microarray (25 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 25 m2

4. Nezbytné vybavení:	výkonná digestoř, el. proud 220 V, voda, plyn,

výkonná klimatizace, počítačová síť

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř digitalizace obrazu (20 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 20 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, plyn, klimatizace, počítačová síť,

možnost zatemnění

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř spektrofotometrických technik (20 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 20 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, plyn, klimatizace, počítačová síť,

možnost zatemnění

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř MS I (40 m2)

1. Dislokační umístění:    1 NP podlaží

2. Potřeba zázemí:           odvětrávaná kovová uzamykatelná skříň na organická

rozpouštědla, dveře bez prahů umožňující pohyb lehkých

laboratorních vozíků a kontejnerů

3. Prostor v m2:                1 x 40 m2

4. Nezbytné vybavení:    bezprašný klimatizovaný prostor, el. proud 220 a 380V, voda, plyn, klimatizace (21°C), počítačová síť, protihlukové stěny a povrch stěn hluk absorbujici (obsluha je v těchto prostorách vystavena vysoké hlučnosti po celou pracovní dobu)

5. Provozní doba:            celoroční, příležitostně provoz i v noci

6. Vliv na okolí:              zanedbatelný

- Laboratoř MS II (40 m2)

1. Dislokační umístění:    1 NP podlaží

2. Potřeba zázemí:           odvětrávaná kovová uzamykatelná skříň na organická

rozpouštědla, dveře bez prahů umožňující pohyb lehkých

laboratorních vozíků a kontejnerů

3. Prostor v m2:                1 x 40 m2

4. Nezbytné vybavení:    bezprašný klimatizovaný prostor, el. proud 220 a 380V, voda, plyn, klimatizace (21°C), počítačová síť, protihlukové stěny a povrch stěn hluk absorbujici (obsluha je v těchto prostorách vystavena vysoké hlučnosti po celou pracovní dobu)

5. Provozní doba:            celoroční, příležitostně provoz i v noci

6. Vliv na okolí:              zanedbatelný

- Generátor dusíku (15 m2)

1. Dislokační umístění:    1 NP

2. Potřeba zázemí:           odvětrávaná kovová uzamykatelná skříň na organická

rozpouštědla, dveře bez prahů umožňující pohyb lehkých

laboratorních vozíků a kontejnerů

3. Prostor v m2:                1 x 15 m2

4. Nezbytné vybavení:    el. proud 220 a 380V, klimatizace, protihlukové stěny a povrch stěn hluk absorbujici (obsluha je v těchto prostorách vystavena vysoké hlučnosti po celou pracovní

dobu)

5. Provozní doba:            celoroční, příležitostně provoz i v noci

6. Vliv na okolí:              zanedbatelný

- Laboratoř MDLC (20 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	lab. elektrofor. technik, lab. zákl. technik

3. Prostor v m2: 	20 m2

4. Nezbytné vybavení:	 el. proud 220 V, voda, klimatizace, plyn, digestoř

počítačová síť, stojan na láhve se stlač. héliem a dusíkem

5. Provozní doba: 	celoroční provoz, nárazově i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř chromatografie proteinů (20 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	lab. elektrofor. technik, lab. zákl. technik

3. Prostor v m2: 	20 m2

4. Nezbytné vybavení:	 el. proud 220 V, voda, klimatizace, plyn, digestoř

počítačová síť, stojan na láhve se stlač. héliem a dusíkem

5. Provozní doba: 	celoroční provoz, nárazově i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř konfokální mikroskopie (25 m2)

– náročná na čisté  prostředí , optické přístroje je nutné mít  mimo běžný laboratorní provoz

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 25 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, klimatizace,počítačová síť,

možnost úplného zatemnění (na úrovni fotokomory – nezbytné pro práci s fluorescenčním mikroskopem)

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř sekvenování a fragmentační analýzy DNA (25 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 25 m2

4. Nezbytné vybavení:	 el. proud 220 V, voda, plyn, klimatizace,

počítačová síť, odhlučnění

5. Provozní doba: 	celoroční provoz i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř exprese in vitro (15 m2)

1. Dislokační umístění:	2. NP

2. Potřeba zázemí:	 labor. zákl. technik,  lab. ELFO technik, komor. lednicí....

3. Prostor v m2: 	16,7 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, plyn, klimatizace, počítačová síť,

digestoř 1x, flow-box

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř exprese v bakteriích (15 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 15 m2

4. Nezbytné vybavení:	výkonné odsávání z místnosti, el. proud 220 V.

Alespoň 3 nezávislé okruhy. Voda,

výkonná klimatizace, počítačová síť

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř exprese proteinů v eukaryontních buňkách (15 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	 labor. zákl. technik,  lab. elfo technik

3. Prostor v m2: 	15 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, plyn, klimatizace, počítačová síť,

digestoř 1x, flow-box, možnost sterilizace místnosti UV světlem, zatemnění

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř krystalografie proteinů (15 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	 labor. zákl. technik,  komor. lednice,

3. Prostor v m2: 	15 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, plyn, klimatizace s prach. filtrem, počítačová síť, možnost zatemnění

digestoř 1x, flow-box

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Komorová lednice (15 m2)

1. Dislokační umístění:	1 NP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 15 m2

4. Nezbytné vybavení:	výkonné chlazení – trvale 4C, el. proud 220 V. alespoň 3 nezávislé okruhy.

počítačová síť

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

Sociální zázemí 40 m2 a chodba se schodištěm 100 m2

Laboratoře a místnosti rekonstruované

- Pracovny, sekretariát (120 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:	-.

3. Prostor v m2: 	8 x 15 m2

4. Nezbytné vybavení:	 el. proud 220 V, voda, klimatizace,

počítačová síť

5. Provozní doba: 	celoroční provoz, nárazově i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř základních technik molekulární biologie (75 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:	sklad na běžný materiál na chemikálie (vybaven

bezpečnostní skříní, dveře dvoukřídlé min. 2x 80 cm, bez

prahů

3. Prostor v m2 	50  m2

4. Nezbytné vybavení:	2xdigestoř, el. proud 220 V, voda, plyn,

počítačová síť, flow-box, laboratorní stoly

5. Provozní doba: 	celoroční, příležitostně provoz i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

Prostory pro instalaci fytotronů (250 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:

3. Prostor v m2 	150  m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, 	počítačová síť,

5. Provozní doba: 	celoroční, provoz i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř elektroforézy DNA (20 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 20 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, klimatizace, počítačová síť,

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř kvantitativní PCR (25 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 25 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, plyn, klimatizace,počítačová síť,

flow-box nebo 2-3 PCR boxy

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Laboratoř PCR (25 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:	společné s laboratořemi základních technik mol. biol.

3. Prostor v m2: 	1 x 25 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, plyn, klimatizace,počítačová síť,

flow-box nebo 2-3 PCR boxy

5. Provozní doba: 	celoroční

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Sklad chemikálií (10 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:	-.

3. Prostor v m2: 	1 x 10 m2

4. Nezbytné vybavení:	odvětrání

5. Provozní doba: 	-

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný (při správném odvětrání)

- Sklad materiálu (20 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:	-.

3. Prostor v m2: 	1 x 20 m2

4. Nezbytné vybavení:	odvětrání

5. Provozní doba: 	-

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný (při správném odvětrání)

- Seminární místnost (40 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

2. Potřeba zázemí:	-.

3. Prostor v m2: 	40 m2

4. Nezbytné vybavení:	el. proud 220 V, voda, klimatizace, dataprojektor, video

počítačová síť

5. Provozní doba: 	celoroční provoz, nárazově i v noci

6. Vliv na okolí:	zanedbatelný

- Denní místnost (25 m2)

1. Dislokační umístění:	1 PP

Místnost bude vybavena kuchyňskou linkou s varnou deskou, mikrovlnnou troubou, ledničkou na potraviny, konvicí na horkou vodu, kávovarem a automatem na pitnou vodu.

- SKLENÍKY

- STAVEBNÍ  ČÁST

Ocelová konstrukce:

Nosná konstrukce skleníku je zhotovena ze sloupů obdélníkového průřezu 120/60/6mm, osová vzdálenost sloupů v příčném směru je 3 200 mm, v podélném směru 3 000 mm, krajní modul 2 000 mm. Konstrukce je uchycena k základům pomocí 4 kotevních ocelových hmoždinek M20/120 mm přes ocel. patku 250/250/5mm. Sloupy jsou vzájemně v příčném směru propojeny příhradovými vazníky výšky 600 mm. Na stranách a štítě jsou sloupy propojeny řadami Z-profilů. V každé řadě sloupů je v jednom poli podélné ztužení, příčná ztužidla zajišťující tuhost konstrukce vždy v jednom poli každého štítu. Každá řada sloupů je propojena pochůzným dešťovým ocelovým žlabem, který je nedílnou součástí ocelové konstrukce. Pod žlabem je umístěn kondenzační žlábek pro odvod kondenzátu ze spodní strany střechy a žlabu. Veškeré ocelové díly jsou žárově pozinkovány (min.280 g  /m²).

Hliníkové profily:

Střešní konstrukce je provedena pomocí hliníkových profilů pro 4 mm sklo, které jsou na jedné straně uchyceny k ocelovému žlabu a na straně druhé k hliníkovému hřebenovému profilu. Al-profily jsou osazeny prvky pro odvod kondenzátu ze spodní strany střechy. Střecha je zavětrována pomocí lanek. Modul střechy je 500 mm.

Hliníkové profily pro boční a štítové stěny jsou konstruovány pro 16 mm termosklo (4-8-4). Stěny skleníku jsou tvořeny 2 ks termoskel nad sebou uložených ve svislých Al-profilech. Modul stěn je 1 000 mm. Spodní sklo je usazeno v Al-patním profilu s otvory pro odvod kondenzátu. Napojení skel je pomocí H-profilu, horní strana stěny je ukončena pomocí Al-profilu s těsněním ke žlabu. Skla jsou zajištěny svislými hliníkovými lištami. Střešní „trojúhelníky“ jsou stejně jako střecha osazeny 4 mm sklem ve svislých Al-profilech zajištěných svislými hliníkovými lištami.

Opláštění:

Vnější i vnitřní stěny skleníku jsou provedeny z 16 mm termoskla (4-8-4). Střecha a štítové trojúhelníky jsou provedeny ze 4 mm čirého skla.

Dveře:

Vstup do skleníku je zajištěn dveřmi šířky 1 000 mm , výšky 2 100 mm ve štítové stěně skleníku s  osazeným těsněním proti úniku pylu.

Havarijní ventilace :

4 ks ventilačních oken 2 500 x 800 mm pro každé oddělení jsou umístěna ve střeše (2 ks na levé straně hřebene, 2 ks na pravé straně hřebene). Otevírání každé řady oken je nezávislé. Otevírání je pomocí táhel propojených se hřebenovou tyčí. Hřebenové tyče jsou vzájemně propojeny ovládací hřídelí, která je poháněna el.motorem s převodovkou. Motor s převodovkou je speciální bezúdržbová konstrukce určená pro skleníkové prostředí. Ventilační otvory při otevřených oknech jsou osazeny sítí proti hmyzu a náletům cizích částic. Zavřené ventilační otvory jsou  těsné proti úniku pylu.

Stínící a tepelně-izolační systém:

Systém stíní současně střechu a obě boční strany v oddělení. Stínící systém je rozdělen na díly, které se pohybují mezi sloupy délka kroku je 3000mm.

Systém v každém oddělení je složen z pohonné stanice na jednom štítě a otáčecí stanice na protilehlém štítě.

Řídící a otáčecí stanice se skládají ze silného pozinkovaného úhelníku, 5/4" pozinkované hřídele, kulových ložisek, svorek, univerzálních spojovacích prvků, spon, otočných kol, motoru s převodovkou speciální konstrukce (bezúdržbový) určen pro skleníkové prostředí, konzoly a spojky (trubky).

Tkanina je upevněna pomocí speciálních UV-stabilních háčků, což snižuje tření. Zadní konec tkaniny je zatažen za krokve pomocí speciálních pozinkovaných fitinků, tak aby byl systém úplně uzavřen.

Tkanina je upevněna na 2 mm nerezový drát, pomocí 3 mm pozinkovaného ocelového lanka, které slouží jako tažné lanko a 19 mm hliníkové vodící trubky. Aby ocelový drát nepřetrhl zadní drát montují se speciální podpory a uvolňovací fitinky.

Pevná část stínění je umístěna pod řídící a otáčecí stanicí.

Stínící tkanina je kombinací hliníkové folie s polyesterovou folií. Minimální záruka na tkaninu 5 let.

Zatemňovací systém:

Zatemňovací systém je umístěn na speciální konstrukci pěstebních stolů. Systém se sestává ze světlonepropustné tkaniny (hliníková folie, spodní strana černá), která se navíjí na trubku poháněnou trubkovým motorem. Zatemňovací systém je pro každý stůl samostatný.

Pěstební stoly:

Každé oddělení je vybaveno 4 ks pevných stolů 1000 mm x 6 800 mm. Každý stůl je rozdělen na 4 samostatné oddíly s vlastním napouštěcím ventilem. Podpěry stolů - pozinkované hranaté nohy 25x25x1,5x840 mm pro upevnění na beton s galvanicky pokovenými nastavitelnými příčkami 40x20x1,5 mm. 1. noha u každého stolu je z 50 mm kulaté trubky.

U každého stolu 2 délky pozinkovaných trubek 32 x 2 mm vč. 8 zarážek.

Rámy stolů jsou z pozinkovaných příčných trubek s koncovými rámy se zarážkami. Okraje výšky 110 mm z hliníku vč. plastových rohů.

Pěstební desky jsou ze šedého polystyrenu tvarované speciálně pro spodní zavlažování, s kanálky a odtoky.

Zavlažování:

Zavlažování pro udržení vzdušné vlhkosti je prováděno pomocí skrápěcích a mlžících trysek umístěnými v PE hadici na vaznících a pod stoly. Ovládání jednotlivých větví pomocí solenoidových ventilů 24VAC.

Zalévání:

Zalévání se provádí pomocí systému příliv/odliv. Každý oddíl stolu je osazen ventilem systému příliv/odliv. Součástí sestavy ventilu je třícestný ventil pro odvod přebytečné vody ze stolu. Ovládání jednotlivých oddělení je pomocí solenoidových ventilů 24VAC.

Umělé osvětlení:

V jednotlivých odděleních jsou instalovány pěstební lampy osazeny žárovkami s intenzitou a světelným spektrem vhodným pro danou pěstovanou kulturu. Lampy jsou instalovány nad pěstebními stoly uchyceny pod vazníky skleníkové konstrukce.

- Světelná náročnost pěstovaných rostlin

Název rostliny           Délka dne (hod)  Požad.irradiance  Tep.pož.D/N  Vlhkost (%rH)

Arabidopsis thaliana  dl.den 14-16     100-150 μmol/m2/s   21-23/19-20 ºC   60-70/80

Arabidopsis thaliana  kr.den 8-10       100-150 μmol/m2/s   21-23/19-20 ºC   60-70/80

Nicotiana tabacum    dl.den 14-16      200-250 μmol/m2/s   24-26/20-22 ºC   60-70/80

Nicotiana tabacum    kont.osvětl.        200-250 μmol/m2/s   24-26                  60-70/80

Intenzita světla je udána v μmol/m2/s a vztahuje se k běžnému světlu zářivek s doplňující R a FR složkou realizovanou např.wolframovými žárovkami. V úvahu přichází lampy se světlem podobným Philips Colour 84, high frequency fluorescent lamps. Intenzita světla je udána v úrovni pěstebního stolu, lampy budou nejméně 700 mm (Arabidopsis) a 2500 mm (tabák) nad stoly.

- Dávkování CO2

Dávkování CO2 v jednotlivých oddělení je zajištěno samostatným rozvodem s tryskami ze zásobníku CO2.

Řízení klimatu skleníku:

Ovládání klimatu v každém oddělení skleníku je řízeno samostatně.

Řídící jednotka dostává signály z kombinovaného čidla měřící teplotu, vlhkost a hladinu CO2 uvnitř skleníku, čidla topné vody a meteostanice-součást dodávky skleníku (venkovní teplota, síla a rychlost větru, intenzita slunečního záření). Na základě těchto údajů a podle zadání uživatele řídí přes výkonové členy teplotu pomocí signálů do směšovacího ventilu topení popř. klimatizační jednotky, stínění a ventilace; vlhkost pomocí skrápění a mlžení, stínění a zatemnění, dle intenzity slunečního záření a požadavků uživatele umělé osvětlení a dávkování CO2. Řídící jednotka pro zavlažování řídí dle signálů o vlhkosti a intenzitě slunečního záření zavlažování na stolech.

Řídící jednotky z jednotlivých oddělení jsou vzájemně propojeny v komunikační síti, která je připojena k centrálnímu PC pro skleník se speciálním softwarem (souč.dodávky skleníku). Software umožňuje komunikaci s jednotlivými odděleními, změnu požadovaných hodnot, archivaci dat a nastavení jednotlivých řídících členů. Software umožňuje také dálková kontrola a řízení pomocí dálkového přístupu přes internet.

Ú S T Ř E D N Í   V Y T Á P Ě N Í

ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla zůstává centrální zdroj MU, který musí zajistit

na přívodu do posledního patra následující parametry :

- teplotní spád - optimálně 80/60°C (min.75/55°C) a průtok 4 m3/hod

- hlavní přívodní potrubí bude ocelové v dimenzi DN 50 při minimální tlakové difer.20 kPa

- pomocným (nouzovým) zdrojem chladu pro dochlazení (primární je VZT) jsou dvě samostatné chladící jednotky napojené na nouzový zdroj (PS 207)

- profese MaR skleníku  zapojí topení a  chlazení jako přepínací systém tak, aby v žádném případě nemohla

topná voda ohrozit chod zdroje chladu (ÚT dodá ON-OFF ventil na potrubí chladu)

- regulace teploty topné vody bude využívat signálu nadřazeného systému MaR,

který řídí provoz vytápění, chlazení i vzduchotechniky na výslednou průměrnou vnitřní teplotu 22°C

- NOUZOVÝ ZDROJ TEPLA

Nouzovým zdrojem tepla jsou dva závěsné plynové turbokotle, každý o výkonu do 50 kW. V případě poruchy centrálního zdroje tepla MU zajistí vytápění prostoru skleníků na požadovanou minimální.teplotu (cca.17-18ºC).

- ELEKTROINSTALACE

- 1. Napájení a výkonová náročnost

 Elektrické napájení:3NPE, AC, 50Hz, 400V/TN-S

 Ochrana před NDN:základní-samočinným odpojením od zdroje

zvýšená-pospojováním

doplňující-proudovým chráničem

 Instalovaný výkon: osvětlení – 120 kW (2x60 kW)

topení – 0,5 kW

technologie skleníků – 8,8 kW

vzduchotechnika – 50 kW

 Současnost: 0,65

 Výpočtové zatížení: 30,3 kW

 Vnější vlivy (prostředí):   AB5-normální

AB8-nebezpečné (venkovní)

AD4-zvlášť nebezpečné (skleníky)

 Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:3

- 2. Standardy navržených materiálů a technologií

- rozvaděč – bude to oceloplechový rozvaděč postavený na zemi, přístupný pouze zepředu s dveřmi pro veškerou elektroinstalaci skleníků a souvisejících prostorů, pro přístroje s montáží na DIN-lištu.

- svítidla – pro hlavní osvětlení skleníků budou použita výbojková čtvercová svítidla se zdrojem , např. SON-T AGRO, 400W. (2 x 123 ks )

- vodiče a kabely – CYKY, SYKFY, JYTY, H07V-U – měděné kabely a vodiče s celoplastovou izolací, pro napojení veškeré elektroinstalace. Topné samoregulační kabely pro vyhřívání potrubí a žlabů. FeZn 30/4, FeZn pr.8 a 10 – hromosvod a uzemnění

- elektroinstalační materiál a přístroje – instalační krabice, trubky a lišty, drátěné pozinkované kabelové žlaby, svorkovnice, vypínače, tlačítka, zásuvky, hromosvodný materiál – běžné elektroinstalační výrobky domácí produkce. Všechny úchytné body, vzhledem k pozinkované konstrukci skleníku, musí být provedeny sešroubováním.